| Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» Акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (АО «НИКИЭТ») |  |
| --- | --- |

ПЛАТФОРМА КРОСС

Руководство пользователя

Комплекс распределенных средств сетевой обработки (КРОСС) - программный комплекс, предназначенный для создания на его основе автоматизированных систем контроля и управления технологическим процессом, программно-технических комплексов вывода информации и диагностики систем безопасности, устройств комплексной функциональной проверки оборудования и испытательных стендов.

КРОСС состоит из нескольких отдельных программных комплексов, что позволяет решать практически любые задачи верхнего уровня (ВУ) автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП). Программный комплекс имеет модульную, конфигурируемую структуру и развитые инструментальные средства разработки, что определяет широкую область применения и высокую скорость разработки.

Программный комплекс КРОСС базируется на концепциях, направленных на повышение надежности выполнения заявленных функций:

применение дублированной или многократно резервированной отказоустойчивой структуры;

наличие развитых средств самодиагностики;

разделение каналов обмена информацией на каналы передачи данных с детерминированной нагрузкой и вспомогательные каналы;

детерминированное выполнение функций межзадачного и сетевого обмена.

Для достижения устойчивости к резкому увеличению нагрузки при аварийных и переходных режимах объекта управления, в программном комплексе реализованы:

распределение функций обработки;

независимая работа источников и потребителей информации;

широковещательный режим передачи данных.

Данные решения позволяют использовать программный комплекс КРОСС в качестве основы для построения автоматизированных систем контроля и управления объектами со свойствами повышенной опасности.

Программное обеспечение комплекса КРОСС может функционировать под управлением операционных систем (ОС) на базе Linux и QNX, включая защищённые ОС, сертифицированные по функциям защиты информации.

Программный комплекс КРОСС предназначен для выполнения  следующих функций:

прием, предварительная обработка, проверка достоверности и хранение данных о технологических параметрах;

проведение оперативных и неоперативных расчетов параметров технологического процесса;

передача данных и команд в системы контроля и управления нижнего уровня;

отображение измеренных и расчетных параметров;

обмен информацией с внешними системами;

сигнализация отклонений значений технологических параметров от разрешенных пределов;

регистрация и архивирование технологической информации;

автоматизированное формирование и печать твердых копий выходных документов системы;

оперативная диагностика выполнения основных функций и состояния оборудования.

Платформа КРОСС – это программно-аппаратный комплекс верхнего уровня с функциями контроля и управления для автоматизированных систем контроля и управления технологическим процессом и различных стендов (испытательных, стендов моделирования, стендов тренажеров и т.п.).

Программное обеспечение КРОСС имеет модульную, конфигурируемую структуру и развитые инструментальные средства разработки.

Программный комплекс инструментальных средств разработки и сопровождения баз данных для проектов ПТК, реализуемых на базе КРОСС (далее ПО ИИК), входит в состав КРОСС в качестве инструментального средства, предназначенного для автоматизации процесса генерации прикладного ПО (загрузочные и конфигурационные файлы), необходимого для функционирования программных средства из состава КРОСС.

Программа «СПРУТ!» входит в состав платформы КРОСС в качестве инструментального средства администрирования программно-технических комплексов, использующих ПО КРОСС.

Инструментальные средства отображения ПО КРОСС включают в себя программу отображения информации о технологических параметрах PointList, программу отображения трендов TrendView, программу отображения архивных трендов ArchView и программное средства разработки и отображения видеокадров VDesk.

ПО КРОСС постоянно совершенствуется. Доработки ПО КРОСС связаны как с задачами, возникающими при использовании ПО КРОСС в конкретных проектах (например, обеспечение интерфейсов с новым оборудованием), так и задачами расширения потребительских функций ПО КРОСС в рамках жизненного цикла ПО.

Содержание

Обозначения и сокращения	8

1	Краткая характеристика программно-технических комплексов на основе платформы КРОСС	10

1.1	Цели создания	10

1.2	Состав ПТК, создаваемого на основе платформы КРОСС	10

1.3	Функции ПТК, создаваемого на основе платформы КРОСС	11

1.4	Связи ПТК с другими системами	12

2	Назначение и условия применения	14

2.1	Состав и типы функций	14

2.2	Потребительские информационные функции	14

2.3	Вспомогательные функции	18

2.4	Описание программного обеспечения	23

2.5	Входная информация	28

2.6	Выходная информация	28

3	Подготовка ПТК к работе	29

3.1	Общие положения	29

3.2	Порядок включения узлов	29

3.3	Порядок включения питания ПТК	30

3.4	Порядок выключения и перезапуска узлов	30

4	Функция отображения информации	32

4.1	Общие положения	32

4.2	Подсистема отображения видеокадров	32

4.3	Программа отображения информации о технологических параметрах (PointList)	40

4.4	Программа отображения текущих трендов (TrendView)	51

4.5	Программа отображения архивных трендов параметров (ArchView)	59

4.6	Программа просмотра архивов в текстовом виде	77

4.7	Программа screenprint	82

4.8	Программа эмуляции изменения значений параметров в РБДРВ	84

4.9	Программа arch_get	87

5	Функция архивирования	89

5.1	Общие положения	89

5.2	Сетевой (апертурный) архив	90

6	Функция регистрации и протоколирования	93

6.1	Общие положения	93

6.2	Протокол вычислительного процесса	93

7	Функция ведения оперативных и неоперативных расчетов	95

7.1	Состав прикладного ПО, реализующего функции вычислительного сервера (ППО ВС)	97

8	Вспомогательные функции	101

8.1	Программный комплекс настройки и администрирования	101

8.2	Консольные утилиты администратора системы	118

8.3	Функция синхронизации времени	126

8.4	Функция диагностики	127

9	Порядок работы пользователей рабочих станций	133

9.1	Общие положения	133

9.2	Требования к паролям пользователей	134

9.3	Авторизация пользователей на ИРС и АРМ	135

10	Обеспечение информационной безопасности	139

10.1	Цели и принципы обеспечения ИБ	139

10.2	Программно-технические средства защиты от НСД	140

10.3	Организационно-административные меры	141

11	Аварийные ситуации	142

11.1	Восстановление ПО узлов	142

Приложение А Типовая структура ПТК разработанного на основе платформы КРОСС	151

- Обозначения и сокращения

В настоящем руководстве по эксплуатации приняты следующие обозначения и сокращения:

| АИБ | - | администратор информационной безопасности |
| --- | --- | --- |
| АВР | - | автомат ввода резерва |
| АЭС | - | атомная электростанция |
| АРМ | - | автоматизированное рабочее место |
| АСУ | - | автоматизированная система управления |
| АСУ ТП | - | автоматизированная система управления технологическим процессом |
| БД | - | база данных |
| ВОЛС | - | волоконно-оптические линии связи |
| ВУ | - | верхний уровень |
| ЕИП | - | единое информационное пространство |
| ЗИП | - | запасные части, инструменты и принадлежности |
| ЗПА | - | запроектная авария |
| ИБ | - | информационная безопасность |
| ИРС | - | инженерная рабочая станция |
| КТС | - | комплекс технических средств |
| ЛВС | - | локально вычислительная сеть |
| МЭ | - | межсетевой экран |
| НД | - | несанкционированный доступ |
| НС | - | начальник смены |
| НСБ | - | начальник смены блока |
| НСИ | - | нормативно-справочная информация |
| НЭ | - | нормальная эксплуатация |
| ОРС | - | операторская рабочая станция |
| ОС | - | операционная система |
| ОУ | - | оперативное управление |
| ПА | - | проектная авария |
| ПО | - | программное обеспечение |
| ПТК | - | программно-технический комплекс |
| ПТС | - | программно-технические средства |
| РД | - | руководящий документ |
| РС | - | рабочая станция |
| СВ | - | сервер времени |
| СВТ | - | средства вычислительной техники |
| СИО | - | система инженерного обеспечения |
| СКУ | - | система контроля управления |
| СПО | - | сервер программного обеспечения |
| СРНС | - | спутник радионавигационных систем |
| СУБД | - | система управления базами данных |
| ТЗ | - | техническое задание |
| ТС | - | технические средства |
| ЭБ | - | энергоблок |
| ЭКП | - | экран коллективного пользования |

Краткая характеристика программно-технических комплексов на основе платформы КРОСС

Цели создания

Целями создания программно-технических комплексов (ПТК) являются:

- обеспечения персонала удобным человеко-машинным интерфейсом для доступа к информации;

- повышение качества, надежности и безопасности процессов управления за счет использования современных достижений науки и техники, следования принципам технологической независимости и информационной безопасности;

- автоматизация контроля параметров технологических средства за счет применения современной вычислительной техники и пакетов прикладных программ;

- повышение надежностных характеристик;

- обеспечение информационной связи с подсистемами контроля и управления и проведения расчетов и отображения результатов на рабочих местах персонала.

Состав ПТК, создаваемого на основе платформы КРОСС

В состав ПTK входят специализированные, в соответствии с выполняемыми функциями, узлы:

- серверы	(вычислительные,	архивные, программного обеспечения, шлюзовые);

- рабочие станции (PC) со средствами отображения (мониторами и экранами коллективного пользования);

- концентраторы информации, подключаемые к аппаратуре	посредством радиальных связей на базе интерфейса RS-232;

- сетевое оборудование;

- источники точного времени;

- автоматизированные	рабочие	места, в том числе АРМ	администратора	информационной безопасности;

- принтеры.

Узлы ПТК связаны между собой резервированной сетью данных типа Ethernet, обеспечивающей передачу массивов технологической и диагностической информации между узлами ПTK, в режиме приближенном к режиму реального времени.

Кроме того, для передачи служебной информации в составе ПTK используется вспомогательная сеть (типа Ethernet).

Вспомогательная сеть предназначена для выполнения функций поиска информации в архивах, выполнения административных функций по обслуживанию ПTK, передачи диагностической информации о состоянии узлов, подключенных к ПTK.

Преимущества использования общей вспомогательной сети:

	позволяет организовать централизованный сервер по сбору протоколов вычислительного процесса (ПBП) от узлов, подключенных к вспомогательной сети ПTK, функционирование которого не оказывает влияние на временные характеристики функции приема/передачи информации по резервированной сети данных;

	обеспечивает возможность централизованного выполнения функций проверки целостности и восстановления ПО узлов ПTK. При выполнении этих функций исключается влияние на выполнение оборудованием, возложенных на него функций;

	обеспечивает прием/передачу диагностической информации о состоянии оборудования.

Функции ПТК, создаваемого на основе платформы КРОСС

ПТК предназначена для выполнения следующих функций:

- прием информации от систем нижнего уровня, ее оперативная обработка, анализ, передача информации потребителям и отображение значений технологических параметров в удобном для персонала виде;

- интеграция информации от смежных систем;

- организация взаимодействия персонала с системой;

- регистрация отклонений параметров от регламентных значений, отказов и неисправностей ПТК;

- выполнение функций архивирования и анализа архивной информации;

- выполнение функции регистрации и протоколирования;

- выполнение функции документирования и печати;

- выполнение оперативных и неоперативных расчетов;

- выполнение функции супервизора при управлении режимами работы систем нижнего уровня;

- поддержание целостности и сохранности информации;

- поддержание единой нормативно-справочной информации в системе;

- обеспечение единым временем, в том числе смежных систем;

- обеспечение информационной безопасности;

- передача информации во внешние и смежные системы;

- выявление отклонений технологических параметров от заданных пределов и управление сигнализацией об этих отклонениях.

Типовая структура ПТК созданного на основе платформы КРОСС приведена в приложении А.

Связи ПТК с другими системами

Обмен информацией с другими системами и подсистемами происходит через устройства межсетевых экранов и шлюзов, установленных на границах информационных потоков между подсистемами и обеспечивающих информационную безопасность локальных подсистем:

- физическое и логическое разделение информации подсистем, отнесённых к разным классам по влиянию на безопасность;

- межсетевое экранирование в соответствии с классами информационной безопасности;

- строгое ограничение набора данных, передаваемых между подсистемами.

Для организации информационного обмена между автоматизированными системами управления разного уровня (автоматизированные системы управления производством и производственным процессом (АСУ П и АСУ ПП)) и ПТК используются специальные протоколы прикладного уровня для обмена технологической информацией.

Получение информации организовано по запросам OPC-клиентов, установленных на рабочих местах пользователей АСУ П и ПП. Соответственно, в составе ПТК предусмотрены ОРС-сервера, обслуживающие запросы ОРС-клиентов и связанные сетями данных с ЛВС АСУ П и АСУ ПП.

Для организации обмена документами организованы каналы информации, обеспечивающие работу стандартизованных сервисов для обмена документами. Для организации таких сервисов используются открытые общедоступные форматы обмена информацией, обеспечивающие интеграцию и совместимость на информационном уровне с системами уровня неоперативного и стратегического управления

Назначение и условия применения

Состав и типы функций

ПТК, разработанный на основе КРОСС, должен выполнять основные (потребительские) и вспомогательные функции.

Назначением потребительских функций является обеспечение технологических задач, возлагаемых на систему.

Назначением вспомогательных функций является - контроль состояния оборудования и программного обеспечения системы, диагностика ее отказов, реконфигурация и изменение режимов работы системы и обеспечение выполнения потребительских функций.

Потребительские информационные функции

- Функция приема/передачи информации

Функция приема/передачи технологической и диагностической информации обеспечивает:

- интеграцию информации от смежных систем;

- прием информации от нижнего уровня;

- организацию распределенной базы данных, реализующей функции межзадачного и сетевого обмена данными и доступ к ее элементам;

- прием/передачу технологической и диагностической информации с заданными временными тактами, предварительную обработку и проверку достоверности входных технологических данных;

- обмен технологической и диагностической информацией между узлами сети данных;

- выявление отклонений технологических параметров от заданных пределов и управление сигнализацией об этих отклонениях.

Функция приема/передачи  информации резервирована применением двойного набора ТС и линий связи, участвующих в выполнении функции, и возможностями применяемого ПО, обеспечивающего одновременное выполнение функции по двум сетям.

- Функция оперативной обработки принятой информации

Функция обеспечивает:

- запуск расчетных задач по запросу пользователей, изменению внешних условий или временным циклам;

- запись результатов расчетов в распределенную базу данных сервера вычислений в виде расчетных параметров.

Функция резервирована применением двойного набора ТС.

- Функция отображения информации

Функция обеспечивает отображение текущей технологической и диагностической информации на экранах мониторов АРМ и ИРС в виде фрагментов мнемосхем, гистограмм, графиков и таблиц.

Состав и структура видеокадров обеспечивает представление информации по принципу «от общего к частному». Основной объем информации, позволяющий оценить ситуацию в целом, содержится на общих кадрах мнемосхем.

В случаях возникновения неисправностей оборудования, отклонений параметров и других отклонений от нормальных режимов эксплуатации обеспечивается возможность представления более детального видеокадра.

Функция отображения дублирована количеством АРМ, на которых возможно отобразить одну и ту же информацию в одном и том же виде.

- Функция архивирования

Функция архивирования (накопления данных в архиве) предназначена для накопления и последующего представления персоналу данных об истории протекания технологических процессов, работе автоматики, действиях оператора.

В архиве фиксируется значение и состояние параметра, если выполнено хотя бы одно из условий:

- текущее значение отличается от предыдущего зафиксированного в архиве значения на величину, превышающую значение апертуры.

- произошло изменение значения статуса достоверности параметра.

- необходимо произвести периодическое сохранение «слепка» значений и состояний всех архивируемых параметров. Период записи «слепка» настраивается в общих настройках архивного сервера и обычно составляет 1 ч.

Точность записи временных меток в архиве составляет 10 мс.

Функция архивирования дублирована применением двух серверов архивирования.

- Функция технологической сигнализации

Технологическая сигнализация предназначена для извещения оперативного персонала о возникновении нарушений в протекании технологического процесса, изменений в составе работающего оборудования и обнаруженных неисправностях. Сигнализация выводится на ЭКП и мониторы АРМ.

Технологическая сигнализация предусматривает:

- предупредительную сигнализацию об отклонении за установленные пределы технологических параметров и изменений состояния автоматических устройств;

- аварийную сигнализацию при аварийных отклонениях параметров, срабатывании технологических и электрических защит, действии противоаварийной автоматики энергосистем;

- сигнализацию о действии блокировок, АВР механизмов и источников электроснабжения;

- сигнализацию об обнаруженных неисправностях различных устройств.

Появление предупредительных и аварийных отклонений технологических параметров для сборных сигналов сопровождается звуковой сигнализацией.

Звуковая сигнализация различается для предупредительных и аварийных сигналов.

Прекращение действия звукового сигнала производится оперативным персоналом путем подачи команды «снятие звука».

Каждый вновь появившийся на базовых средствах сигнализации световой сигнал отличается от уже действующих прерывистым свечением (миганием) с частотой порядка 1 Гц, а после приема его оператором и подачей команды «снятие мигания» - переходит на ровное свечение.

Для групповых световых сигналов обеспечена повторность действия светового сигнала. Появление каждой новой причины для включения данного группового сигнала сопровождается повторным его миганием и звуковым сигналом.

Гашение световых сигналов происходит при исчезновении всех причин, вызывающих их включение.

- Функция регистрации и протоколирования

Функция регистрации и протоколирования событий и нарушений предусматривает:

- регистрацию важных для безопасности параметров;

- регистрацию параметров, отклонившихся за уставки сигнализации или срабатывания защит;

- регистрацию изменения состояния дискретных сигналов;

- регистрацию появления аварийной и предупредительной сигнализации и их квитирования;

- регистрацию действий оперативного персонала;

- регистрацию автоматического срабатывания защит и блокировок с указанием причины срабатывания;

- регистрацию об отказах в технических средствах управляющих систем с указанием места отказа;

- регистрацию появления недостоверной информации;

- регистрацию сообщения от аппаратуры, системного и прикладного программного обеспечения.

- Функция документирования и печати

Предусмотрена функция документирования и печати. Под документированием подразумевается формирование документов по заранее заданным шаблонам (печатным формам).

Печатная форма представляет собой шаблон документа с заданным форматированием, реальные данные в которую подставляются в процессе запуска формы на исполнение (генерацию), в ходе которого форма наполняется данными.

В составе ПО функции документирования предусмотрены возможности использования в печатных формах:

- текущих данных;

- архивных данных;

- расчетных данных.

Предусмотрены программные средства для генерации печатных форм, просмотра готовых печатных форм (документов или отчетов) на экранах мониторов и их распечатке на принтере.

Вспомогательные функции

- Функция автоматизированной загрузки и запуска программных средств узлов

При включении питания системных блоков узлов на них автоматически выполняются:

- загрузка операционной системы;

- проверка целостности ПО;

- запуск всех программных средств, обеспечивающих выполнение данным узлом, возложенных на него функций.

Сообщения о ходе загрузки узла должны регистрироваться в системном журнале.

- Функция обеспечения сохранности информации и контроля целостности

Для обеспечения сохранности информации предусмотрены механизмы контроля целостности ПО узлов и восстановления, как отдельных пакетов ПО и настроек, так и всего ПО узлов:

- системного и прикладного программного обеспечения;

- информационной базы данных;

- конфигурационных файлов;

- нормативно-справочной информации.

Восстановление системного и прикладного программного обеспечения узлов, информационной базы данных должно производится по вспомогательной сети с сервера программного обеспечения, на котором хранятся репозитории с пакетами программного обеспечения и конфигурационной информацией.

Время восстановления программного обеспечения отдельного узла составляет около одного часа.

- Функция обеспечения единым временем

ПТК, разработанный на основе КРОСС, может выполнять функцию обеспечения единым временем узлы, входящие в состав ПТК,  и смежные системы.

Функция необходима для обеспечения возможности восстановления хронологической последовательности событий.

В составе ПТК, разработанного на основе КРОСС, предусмотрен сервер точного времени, принимающий точное время от приемника сигналов спутниковых радионавигационных систем (СРНС) как российской ГЛОНАСС, так и GPS, что повышает точность определения времени и снижает риски зависимости оператора от зарубежных навигационных систем. В качестве источника точного времени может использоваться ИВЧ-1, принимающий сигналы точного времени от радиотрансляционной сети. Сервер времени может передавать метки времени по отдельной сети через межсетевые экраны, шлюзовые серверы или посредством однонаправленных связей.

Функция резервирована использованием двойного комплекта технических средств.

Для приема точного времени смежные системы должны иметь свой вторичный программный сервер времени, реализованный на аппаратных средствах системы, в которую передается время. Вторичный сервер времени должен осуществлять синхронизацию ТС системы АСУ ТП объекта, которой он принадлежит.

- Функция диагностики

Контрольно-диагностические средства системы обеспечивают контроль работоспособности технических и программных средств, сигнализацию об отказах и сбоях, а также регистрацию и протоколирование диагностической информации.

Диагностика подразделяется на оперативную (постоянную) и неоперативную.

В состав задач неоперативной диагностики включены:

- задачи по контролю работоспособности каналов вывода информации (в общую сигнализацию, сигналов блокировок и др.);

- полный контроль компонентов системы;

- выдача по запросу персонала сведений о состоянии элементов и оборудования системы;

- организация запуска диагностических тестов, регистрация результатов и времени выполнения тестов.

Оперативная (постоянная) диагностика работоспособности системы информирует эксплуатационный персонал об отклонениях в работе системы в целом, отдельных узлов системы, элементов узлов (процессоров, жестких дисков, сетевых карт и т.д.), а также о достоверности технологической и диагностической информации в системе. Оперативная диагностика реализована аппаратными и программными средствами.

Для каждого узла системы в процессе диагностики контролируются:

- состояние дверей шкафов и стоек;

- наличие напряжения на блоках питания компьютерного оборудования;

- температурный режим работы оборудования;

- исправность модулей узла;

- работоспособность каждой функциональной единицы программного обеспечения;

- наличие связи с другими узлами системы.

Неисправности, обнаруженные программой самодиагностики, классифицируются как «Отказ» или «Неисправность», анализируются и выдается соответствующая сигнализация и сообщения персоналу.

В случае появления отказов обеспечено автоматическое проведение следующих действий:

- подробная идентификация отказов, с точностью до аппаратного или программного модуля либо канала;

- восстановление (по возможности) потерянной или искажённой информации с присвоением признака «условной» достоверности;

- присвоение признака недостоверности, потерянной или искажённой информации.

- Предусмотрены следующие виды контроля и диагностики:

- контроль работоспособности узлов системы и диагностика состояния оборудования узла с точностью до аппаратного модуля и функционального модуля программного обеспечения;

- контроль работоспособности сетевых средств и диагностика состояния сетевого оборудования с точностью до отдельного элемента сетевой структуры;

- контроль информации, вводимой персоналом.

- Функция копирования технологической информации на внешние носители

Функция записи информации на внешние носители предназначена для:

- создания резервных копий репозиториев сервера программного обеспечения (СПО);

- создания резервных копий НСИ информационной безопасности;

- создания копий архивной информации.

В качестве внешних носителей должны использоваться флэш-диски или жёсткие диски, подключаемые по USB-интерфейсу, предварительно зарегистрированы администратором информационной безопасности в специальном журнале.

Политики безопасности, разрешающие использовать внешние устройства по уникальному идентификационному номеру настраиваются встроенными средствами информационной безопасности.

В составе ПТК предусмотрены антивирусные средства, с помощью которых перед использованием обеспечивается проверка внешних носителей.

Описание программного обеспечения

Программное обеспечение (ПО) представляет собой совокупность программных средств, обеспечивающих реализацию основных потребительских и вспомогательных функций узлов.

- В состав ПО входит:

- системное ПО, представляющее собой совокупность программ, разработанных вне связи с комплексом программно-техническим и предназначенные для организации вычислительного процесса и управления данными в системе;

- прикладное ПО, представляющее собой совокупность программ, разрабатываемых при создании программно-технического комплекса для реализации его функций.

Системное ПО состоит из:

- операционное системное программное обеспечение, обеспечивающее запуск и работу других программ, предоставляя им сервисные функции, абстрагирующие детали аппаратной и микропрограммной реализации системы, управление аппаратными ресурсами системы;

- специальное системное (функциональное) программное обеспечение, обеспечивающее реализацию основных потребительских и вспомогательных функций;

- инструментальное программное обеспечение, используемое при создании и обслуживании ПТК.

Операционное системное ПО включает в себя:

- ядро операционной системы;

- драйверы;

- сетевые программные средства;

- коммуникационные программы;

- библиотеки стандартных программ;

- графические библиотеки;

- программные средства диагностики;

- сервисные программы, оболочки, утилиты.

В качестве операционного системного программного обеспечения для узлов выбрана операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition» со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации.

ОС «Astra Linux Special Edition» имеет сертификат ФСТЭК удостоверяющий, что она является операционной системой типа «А» и соответствует требованиям руководящих документов «Требования безопасности информации к операционным системам» (ФСТЭК России, 2016) и «Профиль защиты операционных систем типа «А» второго класса защиты ИТ.ОС.А2.ПЗ».

В качестве специального системного и инструментального программного обеспечения для узлов, используется комплекс программного обеспечения распределенных средств сетевой обработки КРОСС разработки АО «НИКИЭТ».

КРОСС - программный комплекс, предназначенный для создания на его основе автоматизированных систем контроля и управления технологическими процессами, программно-технических комплексов вывода информации, устройств комплексной функциональной проверки оборудования.

Благодаря распределению функций (обработки, независимой работы источников и потребителей информации, широковещательному режиму передачи данных) достигается устойчивость к резкому увеличению нагрузки при аварийных и переходных режимах объекта управления.

Основные характеристики КРОСС:

распределенная структура, где каждый узел выполняет возложенные на него специализированные функции;

широковещательный режим передачи данных, при котором характеристики технологического параметра одновременно доступны всем узлам системы;

максимальное количество параметров в сети зависит от используемых тактов передачи;

минимальный такт передачи данных – 20 мс;

применение резервирования;

разделение сети на сеть данных (дублированную) и вспомогательную инженерную сеть, которая разгружает сеть данных от дополнительного трафика, связанного с эксплуатацией комплекса;

емкость архивов определяется размером жесткого диска сервера архивирования;

время восстановления узла 30 мин;

программно-технический комплекс на базе КРОСС может содержать до нескольких сотен узлов.

Комплекс программного обеспечения распределенных средств сетевой обработки КРОСС имеет модульную структуру и состоит из:

комплекса программного обеспечения сети и распределенной базы данных реального времени, осуществляющего функции межзадачного и сетевого обмена данными и обеспечивающего гарантированную передачу информации от источников к потребителям;

комплекса программного обеспечения функции отображения, включая отображение видеокадров технологических мнемосхем, отображение списков сигнализации, отображение текущих и архивных трендов технологических параметров, представления пользователю информации о технологических параметрах;

комплекса программного обеспечения архивирования;

комплексов интерфейсного программного обеспечения;

комплекса программного обеспечения генерации и печати отчетов;

комплекса программного обеспечения организации вычислений и ведения нормативно-справочной информации (НСИ);

комплекса консольных утилит для работы с РБДРВ;

комплекса программного обеспечения вспомогательных функций.

Ядром КРОСС является распределенная база данных реального времени (РБДРВ), осуществляющая функции межзадачного и сетевого обмена данными. Детерминированное выполнение функций межзадачного и сетевого обмена обеспечивает гарантированную передачу информации от источников к потребителям и межзадачный обмен за фиксированный интервал времени (такт обмена).

РБДРВ осуществляет:

прием и передачу пакетов с характеристиками технологических параметров (сигналов) по локальной вычислительной сети (сети данных) и/или по последовательным интерфейсам («RS-232»);

предварительную обработку и проверку достоверности входных технологических данных в узлах типа «концентратор информации»;

обмен технологической и диагностической информацией между абонентами сети данных;

выявление отклонений технологических параметров от заданных уставок;

хранение данных технологических параметров в области разделяемой памяти узлов.

С учетом требований НП-001 к оборудованию систем нормальной эксплуатации важных для безопасности сеть данных дублирована, и обмен данными осуществляется синхронно по двум сетям данных.

Особенностью комплекса программного обеспечения межзадачного и сетевого обмена данными является: широкое использование однонаправленной периодической посылки информации без запросов и подтверждений, при этом состав передаваемой информации и такт её передачи жёстко определяется на этапе проектирования системы. Это позволяет обеспечить передачу по оптоволоконным линиям связи, организованным по топологии «точка-точка», информации с гарантией отсутствия возможности распространения каких-либо влияний в обратном направлении (от приёмника к передатчику). В результате при работе по данному протоколу возможна передача информации между оборудованием разного класса, либо с разными уровнями конфиденциальности.

Надежность выполнения функций в системах, разработанных на базе КРОСС обеспечивается за счет:

наличие развитых средств самодиагностики;

разделение сетей для передачи данных и вспомогательной инженерной сети;

детерминированное выполнение функций межзадачного и сетевого обмена;

автоматическим выполнением функции контроля целостности программного обеспечения и информированием обслуживающего персонала о нарушении целостности;

выполнением функции восстановления программного обеспечения узлов по вспомогательной сети за время не более 30 мин.

Рабочие станции предоставляют пользователям доступ к необходимой технологической и диагностической информации и позволяют осуществить ее автономную обработку. Взаимодействие пользователей с информацией АСУ ТП основано на концепции "рабочего стола" (desktop), на котором размещены окна, пиктограммы, меню и другие элементы. Описание пользовательских оконно-графических интерфейсов представлено в разделе 4, порядок работы пользователей приведен в разделе 9.

Прикладное программное обеспечение (ППО) учитывает особенности объекта автоматизации, разрабатывается в соответствии с требованиями технического задания и функциональной документации.

В состав прикладного ПО входит:

набор пакетов видеокадров на основе VDesk;

распределенные базы данных узлов (конфигурационные файлы: mlb.a.base, mlb.d.base, mlb.ini, gcp-файлы, alg-алгоритмы);

пакеты ПО с конфигурационными файлами программ из состава КРОСС;

база данных сервера программного обеспечения с конфигурационной информацией;

конфигурационные файлы;

настройки системы защиты информации.

Пакеты прикладного, специального системного и инструментального ПО распределены по узлам в соответствии с функциональным назначением узлов.

Входная информация

Входными сигналами для ПТК являются сигналы от оборудования смежных и внешних систем.

Выходная информация

Выходной информацией ПТК является информация, передающаяся во внешние и смежные системы, а также технологическая диагностическая информация, отображаемая на мониторах ПТК.

Подготовка ПТК к работе

Общие положения

Общие правила включения/выключения узлов:

после включения питания запуск программного обеспечения происходит автоматически на всех узлах ПТК;

при выключении узлов рекомендуется вначале выполнить останов программного обеспечения, а затем выключить питание;

нельзя одновременно выключать/перезапускать пару резервирующих друг друга серверов архивирования, концентраторов информации, сетевых коммутаторов, шлюзов, так как при этом будет нарушено выполнение потребительских функций.

Порядок включения узлов

Указания по включению серверных и сетевых стоек

Установите выключатели на лицевых панелях блоков положение ВКЛ.

Световые индикаторы на лицевых панелях блоков и на задних стенках источников питания должны светиться зеленым светом.

Световые индикаторы PWR, расположенные на лицевых панелях коммутаторов должны светиться зеленым светом.

Световые индикаторы MGMT, расположенные на лицевых панелях коммутаторов должны мигать зеленым светом.

После включения питания произойдет автоматический запуск программного обеспечения на компьютерах данной стойки.

Указания по включению и проверке работоспособности рабочих станций

Установить выключатели на лицевых панелях блоков в положение ВКЛ.

Индикаторы, расположенные на лицевых панелях блоков и на задних стенках источников питания, должны светиться зеленым светом.

После включения питания произойдет автоматическая загрузка программного обеспечения.

Порядок включения питания ПТК

Первыми должны включаться стойки, в которых установлены сетевые коммутаторы.

Порядок включения остального оборудования может быть произвольный.

После включения оборудования происходит автоматический запуск программного обеспечения.

Процесс загрузки системного программного контролируется на мониторах. Об успешности загрузки программного обеспечения свидетельствует отсутствие сообщений об ошибках на экранах мониторов. После успешной загрузки системного программного обеспечения на экране отображается приглашение для ввода имени пользователя и пароля или же производится автоматическая регистрация пользователя и на экране отображается графическая среда (способ регистрации пользователя зависит от функций, возлагаемых на конкретный узел).

Проверка готовности выполняется с любой рабочей станции сети, используя общий видеокадр состояния оборудования.

Порядок выключения и перезапуска узлов

Порядок выключения ПТК – обратный порядку его включения.

Перезапуск/останов отдельных рабочих станций может производиться пользователями этих станций, администраторами системы, сменным и дежурным персоналом. Для выбора действия «Завершить сеанс работы», «Перезагрузка», «Выключение» пользователю необходимо открыть главное меню рабочего стола и выбрать пункт меню “Выход”.

Производить экстренный останов разрешается только в случае крайней необходимости, так как при этом может быть нарушена целостность информации на локальном носителе информации.

Функция отображения информации

Общие положения

Для отображения текущей и архивной технологической и диагностической информации в составе ПТК предусмотрен комплект рабочих станций (ОРС, ИРС, АРМ).

Функция отображения обеспечивается:

1)	оконно-графическими приложениями из состава КРОСС, позволяющими представлять информацию в удобном для восприятия пользователем виде:

программа отображения информации о технологических параметрах (PointList);

программа отображения текущих трендов (TrendView);

программа отображения архивных трендов (ArchView);

программа просмотра архивов в текстовом виде (Xtestm);

2)	подсистемой отображения видеокадров VDesk;

3)	консольными утилитами: screenprint, testm, arch-get и т.п.

В данном разделе приведено описание оконно-графических приложений рабочих станций, с помощью которых реализована функция отображения на узлах, а также приведена информация по учетным записям пользователей и дано описание рабочих столов пользователей.

Подсистема отображения видеокадров

Подсистема VDesk предназначена для отображения видеокадров мнемосхем управляемого объекта и дополнительной информации о состоянии объекта, необходимой для выполнения оператором возложенных на него функций.

Видеокадр – это графическое изображение на экране, отображающее информацию о технологическом процессе и обладающее интерактивными областями для обеспечения диалога с пользователем.

На рабочих станциях видеокадры вызываются через систему меню рабочих столов пользователей или открываются автоматически при регистрации учетной записи пользователя.

Условиями функционирования видеокадров являются:

функционирование программы управления распределенной базой данных (rbdrv);

наличие установленной подсистемы отображения видеокадров VDesk;

функционирование оконно-графической системы Fly;

аппаратная поддержка OpenGL техническими средствами.

Видеокадры разделяются на информационные и управляющие. При этом управляющие видеокадры также выполняют и информационную функцию, как минимум для отображения реакции на управляющие воздействия.

Видеокадры также разделяются по средствам отображения на видеокадры для ЭКП и для АРМ.

Видеокадры организованы в иерархическую структуру. Такая организация позволяет персоналу быстрее находить нужную информацию, упрощает поиск первопричин, вызывающих обобщённую сигнализацию, упорядочивает работу при выполнении управляющих процедур. Кратко распределение кадров по уровням приведено в таблицеТаблица 1.

- Таблица 1 - Структура видеокадров

| Уровень | Тип кадра | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Кадры ЭКП | Информационные кадры, представляемые на ЭКП, отображают обобщенную сигнализацию, наиболее важные технологические параметры, состояние наиболее важных элементов технологических систем. |
| 1 | Панель сигнализации | Кадр в виде панели в верхней части рабочего стола на мониторах АРМ служит для вызова видеокадров последующих уровней. Также может служить средством быстрого вызова приложений из состава системного ПО. Может настраиваться индивидуально в соответствии с функциями АРМ |
| Следующие уровни реализуются в рамках специализированных пакетов кадров |  | Пакеты информационных и управляющих кадров, разделяющиеся по источнику информации (технологические системы, СКУ) и по информационно поддерживаемой / исполняемой функции управления. Пакеты диагностических, сервисных (наладочных) кадров |

- Продолжение таблицы 1

| Уровень | Тип кадра | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обобщенные кадры | Кадры с обобщенной информацией по системе. Кадры с перечнем контролируемых или управляемых функций, узлов, групп оборудования |
| 3 | Детальные кадры | Кадры с мнемосхемами, сводными таблицами, наборами отображаемых технологических параметров, элементов управления, приуроченные к конкретной функции, узлу или группе оборудования |
| 4 | Дополнительные кадры | Кадры с детальной информацией по технологическому параметру, узлу, кадры управления с подтверждением для ответственных функций |

Представленная иерархия допускает дробление на подуровни внутри указанных градаций (2, 3, 4 уровни), т.к. возможны различные степени обобщения информации.

Такие приложения как просмотр текущих значений технологических параметров, текущие и архивные тренды параметров, система представления списков сигнализаций оператору и т.п. также являются неотъемлемой частью пользовательского интерфейса, используются наряду с видеокадрами (в т.ч. могут вызываться из панели сигнализации), но не входят в состав видеокадров.

Навигация

Для перехода на другой кадр необходимо щелкнуть один раз левой кнопкой мыши на одной из кнопок меню навигации или на других чувствительных областях, подсвечиваемых зеленой рамкой при наведении курсора мыши.

Навигационный видеокадр представляет собой видеокадр, на котором размещены табло-кнопки вызова головных видеокадров соответствующих систем. Мнемосхемы подсистем вызываются из соответствующих головных видеокадров.

Навигационная панель присутствует также на всех мнемосхемах, чтобы можно было переключаться с одной мнемосхемы на другую.

Оператор может использовать любые предоставляемые интерфейсом средства просмотра диагностики и технологической информации.

При нажатии на одну из кнопок вызова мнемосхем попадаем в соответствующую мнемосхему, на которой отображается состояние всех механизмов данной системы.

Там же отображаются цифровые индикаторы аналоговых сигналов технологических параметров (давления, температуры, расхода и т.д.) с сигнализацией выхода за границы уставок. При сигнализации индикатор засвечивается мигающим желтым (красным) цветом, включается звуковой сигнал.

На мнемосхемах также имеется кнопка для возврата на головной видеокадр.

Правила световой индикации на технологических видеокадрах

Технологические видеокадры содержат информацию о состоянии управляемых параметров, принимаемых из модели объекта управления.

Решения по кодированию информации о состоянии запорной арматуры, регуляторов приведены на рисунке 1.

Решения по кодированию информации о состоянии механизмов (насосов, нагревателей) приведены на рисунке 2.

Решения по кодированию информации о значениях технологических параметров приведены на рисунке 3.

| ВО | ВЗ | Меньше | Больше | Внутри | Концевики | Верт | Гориз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (белый) | (белый) | (белый) | (белый) |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | миг |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | миг |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | миг |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | миг |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | миг |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | миг |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | миг |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | миг |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

| Неисправность; Фон. (белый). |  |
| --- | --- |
| Рисунок 1 - Цветовое кодирование состояния запорной арматуры |  |  |
| ОТКЛ без РФК; ОТКЛ с РФК; ВКЛ без РФК; ВКЛ с РФК; Треугольник; Круг. 0; 0; 0; 0; (белый); (белый). 0; 0; 0; 1. 0; 0; 1; 0; миг. 0; 0; 1; 1. 0; 1; 0; 0. 0; 1; X; X. 1; 0; 0; 0; миг. 1; X; X; X. Неисправность; Фон. (белый). |  |
| Рисунок 2 - Цветовое кодирование состояния механизмов |  |  |
| АВАР уставка; ПРЕД уставка; РАБ уставка; Табло. 0; 0; 0. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 0. 1; 0; 1. 1; 1; 0. 1; 1; 1. Неисправность; Табло. приоритет над уставкой; (белый). |  |  |
| Рисунок 3 - Цветовое кодирование контролируемых параметров |  |  |

Правила цветовой индикации на видеокадрах САС

Правила цветовой индикации на видеокадрах САС приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Правила цветовой индикации на видеокадрах САС

| Цвет элемента отображения данных | Значение | Пример изображения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗЕЛЕНЫЙ | СЦР не зафиксировано, блок работает в нормальном режиме |  |  |
| КРАСНЫЙ | Возникновение СЦР |  | Программой дополнительно выдается звуковой сигнал и на монитор выводится текстовое сообщение оператору |
| Цвет элемента отображения данных | Значение | Пример изображения | Примечание |
| СЕРЫЙ | Отсутствует связь с соответствующим техническим средством либо техническое средство выключено |  | Программой на монитор выводится текстовое сообщение оператору |
| СИНИЙ | Сбой или отказ блока детектирования или измерительного канала |  | Программой дополнительно на монитор выводится текстовое сообщение оператору |

Программа отображения информации о технологических параметрах (PointList)

Программа отображения информации о технологических параметрах (PointList) функционирует в трех режимах:

поиск ТП;

просмотр списка ТП;

подробная информация о ТП.

Программа отображения информации о технологических параметрах (PointList) запускается из меню рабочего стола Просмотр ТП.

Режим отображения списков параметров

Загрузка и запуск программы

Программа запускается выбором пункта меню рабочего стола Работа с параметрами> «Просмотр списков ТП».

Главное окно программы отображения списков параметров

Главное окно программы отображения списка параметров имеет заголовок «PointList – список ТП». В этом окне отображаются следующие поля для отобранных параметров:

«Тип:Номер» – тип параметра в базе данных РБДРВ A-аналоговый, 
D-дискретный и его номер для данного типа;

«Имя» – имя параметра (вызывная характеристика) в базе данных;

«Значение» – выводится значение параметра в заданных в РБДРВ единицах измерения;

«Ед. изм.» – единица измерения

«Статус» – выводится статус (признак достоверности) значения параметра в числовом виде. Значение «0» соответствует нормальному значению параметра, текстовая расшифровка других значений приводится в программе «Подробная информация о параметре»;

«Описание» – текстовое описание параметра в РБДРВ;

«Источник» – текстовое описание источника для данного параметра. Источником называется набор узлов (подсистема), из которого значение и статус параметра передаётся в ВУ.

Сразу после вызова список параметров пуст, так как ни одного параметра для отображения не выбрано.

Внешний вид главного окна программы показан на рисунке Рисунок 4.

Рисунок 4 – Главное окно программы PointList - список ТП

После добавления параметров в список становится доступным выделение строк с помощью стандартных действий манипулятором «Мышь»:

щелчок левой кнопкой – выделить только текущую строку;

двойной щелчок левой кнопкой – вызывает программу «Подробная информация о параметре» с выбранным параметром (работа с программой описана ниже);

Ctrl + щелчок левой кнопкой – добавить к выделенным текущую строку;

Shift + щелчок левой кнопкой – добавить к выделенным все строки от последней выделенной до текущей;

щелчок средней кнопкой – не используется;

щелчок правой кнопкой – вызывает контекстное меню с пунктами, дублирующими пункты основного меню (описано ниже).

Также в окне списка параметров поддерживается метод «Перетащить и Отпустить» (Drag’n’Drop) для выделенных параметров, при этом фактическое содержание перетаскиваемой информации — это текст выделенных строк с разделителями табуляции между строками.

Внешний вид главного окна программы с добавленными в список параметрами, выделением строк и контекстным меню показан на рисунке 5.

Рисунок 5 – Главное окно программы с выделенными строками

В нижней части окна формируется строка состояния, в которой выводится общее количество параметров в БД и количество параметров, отображаемых в текущем списке.

Главное меню программы

В верхней части главного окна расположено главное меню программы, имеющее пункты, описанные ниже.

Пункт «Файл»

Пункт главного меню «Файл» содержит следующие подпункты:

«Открыть список» – открыть текстовый файл, содержащий список имен параметров. Имена параметров в списке могут быть разделены любыми нетекстовыми символами. Имена параметров из файла, не найденные в локальной базе данных параметров, игнорируются;

«Недавно открытые» – показывает список недавно открытых файлов со списками параметров;

«Сохранить список» – сохранить текстовый файл, содержащий имена отображаемых в данный момент параметров;

«Сохранить слепок» – сохранить отображаемый список в текстовый файл, содержащий для каждого отображаемого параметра его тип, номер, имя, значение, статус и текстовое описание;

«Печать» – печатает всё содержимое списка параметров на текущем установленном принтере;

«Закрыть» – закрыть главное окно и выйти из приложения. Дублируется кнопкой «Закрыть» в правом нижнем углу главного окна.

Пункт «Правка»

Пункт «Правка» позволяет оператору формировать списки отображаемых параметров в соответствии со своими пожеланиями и содержит следующие подпункты:

«Копировать» – скопировать в системный буфер информацию по выделенным параметрам. В буфер копируется в текстовом виде вся отображаемая информация по выделенным параметрам в виде разделённых символом «табуляция» полей;

«Вставить» – вставить информацию из системного буфера. При выборе этого пункта меню содержимое системного буфера просматривается на предмет содержащихся в нём имен параметров из текущей базы данных. Если такие параметры находятся, то они добавляются к текущему списку отображаемых параметров;

«Выделить всё» – выделить все строки в текущем списке;

«Добавить ТП» – вызывает программу «Поиск параметров», с помощью которого можно добавлять параметры к текущему списку;

«Удалить выделенные ТП» – удаляет выделенные параметры из списка;

«Удалить ВСЕ ТП» – очищает список, удаляя из него все параметры.

Режим поиска параметров

Загрузка и запуск программы

Программа запускается выбором пункта меню стола «Работа с параметрами> Поиск ТП».

Главное окно программы отображения списков параметров

Главное окно (см. рисунок 6) программы отображения списка параметров имеет заголовок «PointList – поиск ТП».

Рисунок 6 – Главное окно программы PointList - Поиск параметров

Главное окно делится на три части – главное меню программы, панель задания параметров поиска и список найденных параметров.

Главное меню программы

В верхней части главного окна расположено главное меню программы, имеющее пункты, описанные ниже.

Пункт «Файл»

Пункт главного меню «Файл» содержит подпункты, аналогичные меню «Файл» программы «Список параметров». Пункт «Печать» исключён – печать из данной программы не предусмотрена.

Пункт «Правка»

Пункт «Правка» содержит подпункты «Копировать», «Вставить» и «Выбрать всё», аналогичные соответствующим пунктам из программы «Список параметров».

Пункт «ТП»

Пункт «ТП» позволяет организовать взаимодействие программы с программой «Список ТП» и состоит из следующих подпунктов:

«Добавить в список» – добавить параметры, выделенные в текущей программе, к списку параметров в программе «Список параметров». При выборе этого пункта к списку параметров, отображаемых в списке программы «Список параметров», добавляются текущие выделенные параметры. Если выделенных параметров нет, то добавляется весь список найденных параметров. Данный пункт меню продублирован кнопкой «В список» в правой нижней части главного окна;

«Открыть текущий список» – отображает (возможно, закрытое раннее) окно со списком ранее выбранных для отображения параметров;

«Квитирование» – вызов программы, реализующий функцию квитирования выбранных параметров.

Панель задания параметров поиска

Панель задания параметров поиска приведена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Панель задания параметров поиска

Для поиска информации необходимо заполнить одно или несколько полей на панели задания параметров поиска. При поиске параметров все заданные критерии обрабатываются по алгоритму «И», т.е. в список отобранных параметров попадают только параметры, удовлетворяющие всем заданным критериям.

Для выполнения поиска необходимо нажать на кнопку «Найти». Список найденных параметров отобразится в окне программы, удалив из него все параметры, найденные при предыдущем поиске. Для сохранения всех или части параметров, найденных при предыдущем поиске, необходимо перенести их в программу «Список параметров».

Если не задано ни одного критерия поиска информации, программа откажется выполнять поиск, выдав соответствующие сообщение в строке статуса. Для получения списка всех параметров надо воспользоваться специальной кнопкой «Все параметры».

Для очистки списка найденных параметров надо воспользоваться специальной кнопкой «Очистить список».

В поле «Имя ТП» задаётся шаблон для имени параметра (Вызывной характеристики). В шаблоне могут использоваться любые буквы и цифры и символ подчеркивания. По умолчанию регистр букв не учитывается. Также возможно использование специальных символов “-“ и “*”. Специальный символ шаблона «-» (минус) означает, что на данном месте в имени параметра может стоять ровно один любой символ. Вместо символа «минус» возможно использование символа «вопросительный знак».

Специальный символ шаблона «*» (звёздочка) означает, что на данном месте в имени параметра может стоять любое количество любых символов.

Для отображения будут отобраны только те параметры, начало имени которых совпадает с заданным шаблоном. Например:

по шаблону «31E» будут отобраны только те параметры, имена которых начинаются именно с этих трёх символов;

по шаблону «-1E» будут отобраны только те параметры, в имени которых на второй и третьей позиции (считая с единицы слева) находятся символы «1E»;

по шаблону «3-E» будут отобраны только те параметры, в имени которых на первой позиции находится символ «3» и на третьей позиции находится символ «E»;

по шаблону «--E» будут отобраны только те параметры, в имени которых на третьей позиции находится символ «E»;

по шаблону «*1E» будут отобраны только те параметры, в имени которых на любой позиции (в том числе и в первой) последовательно находятся символы «1E»;

по шаблону «1*E» будут отобраны только те параметры, в имени которых на первой позиции находится символ «1», после которого на любой позиции находится символ «E»;

по шаблону «*1*E» будут отобраны только те параметры, в имени которых на любой позиции находится символ «1», после которого на любой позиции находится символ «E»;

по шаблону «*1--E» будут отобраны только те параметры, в имени которых на любой позиции находится символ «1», после которого через два символа находится символ «E».

В поле «Подстрока в описании ТП» задаётся шаблон для текстового описания параметра. Правила задания шаблона для текстового описания совпадает с правилом задания шаблона для имени ТП, за тем исключением, что шаблон всегда ищется в любом месте текстового описания, т.е. так, как будто в его начале всегда стоит символ «звёздочка».

В выпадающем меню «Источник» можно выбрать один конкретный источник для параметров (стойка-источник подключённая к концентратору информации, вычислительная задача на концентраторе информации, диагностическая программа КРОСС и т.д.). Список источников и их связь со специальными кодами в базе данных задаётся в конфигурационном файле программы.

Для уточнения критериев поиска можно воспользоваться кнопкой «Ещё критерии…» увеличивающей панель задания критериев и добавляющей к ней дополнительные пункты (см. рисунок 8).

Рисунок 8 – Панель задания критериев поиска с дополнительными пунктами

Кнопки «Дискретные» и «Аналоговые» позволяют производить поиск только среди дискретных или только среди аналоговых параметров. По умолчанию обе кнопки включены, поиск ведётся среди любых параметров.

Кнопка «Фильтровать по статусу» позволяет учитывать при поиске текущий статус параметров из следующего набора:

норма – все;

норма – за уставками: значение ТП вышло за пределы заданной в РБДРВ уставки;

не норма – все;

не норма – условно достоверно: по результатам обработки значение признано условно достоверным, например, нет одного из трёх входных сигналов для мажоритирования «2 из 3-х»;

не норма – недостоверно: по результатам обработки значение признано условно достоверным, например, нет двух из трёх входных сигналов для мажоритирования «2 из 3-х»;

не норма – таймаут: превышено время обновления для данного параметра.

По умолчанию статус параметра при поиске не учитывается.

Кнопки «Поиск по всей базе»/ «Поиск в текущем списке» позволяет повторно проводить поиск по другим критериям в списке, полученном при предыдущем поиске. По умолчанию поиск происходит по всем параметрам в базе РБДРВ.

Кнопка «С учётом регистра» позволяет учитывать регистр букв, заданных в шаблонах для поиска по имени и текстовому описанию. По умолчанию регистр не учитывается.

Кнопка «Рег. Выражение» переводит программу в режим трактовки специальных символов в шаблонах имен и описаний как символов регулярных выражений. Режим предназначен для использования опытными пользователями. Описание регулярных выражений выходит за рамки данного документа.

Режим информации о ТП

Загрузка и запуск программы

Программа запускается выбором из меню рабочего стола «Работа с параметрами» пункта «Подробная информация о ТП».

Главное окно программы отображения информации о ТП

Главное окно программы приведено на рисунке 9.

Рисунок 9 – Главное окно программы PointList-Информация о ТП

В верхней части окна расположены основные поля описания параметра – номер параметра в базе данных, имя параметра (вызывная характеристика), текстовое описание параметра, текущее значение параметра и его статус достоверности, единицы измерения, время получения значения.

Кнопка «Изменить» позволяет при наличии соответствующих прав у пользователя:

изменить параметры сигнала (значение и статус), передающиеся по сети в оперативном режиме. Данная функция имеет смысл только если значение изменяемого параметра не настроено как периодически принимаемое из сети данных;

«фиксировать» сигнал, т.е. отключить его изменения базой данных реального времени на локальном узле;

квитировать параметр - снять признак нарушения уставок и диапазонов по данному параметру.

Под основными полями описания находится зона просмотра и редактирования полей информации о параметре в распределенной базе данных (редактирование допускается при наличии соответствующих полномочий после нажатия кнопки «Изменить»), организованная в виде «блокнота» с закладками, на которых по функциональным признакам сгруппированы поля для просмотра и редактирования значений.

На вкладке «Уставки» после нажатия кнопки «Изменить», при наличии соответствующих прав у пользователя, можно изменить значения уставок и признаки необходимости сравнения с ними.

На рисунке 10 показана закладка «Диапазоны/УСО», предназначенная для просмотра информации о расположении параметра в устройстве связи с объектом и диапазонах допустимых значений. Поля на данной вкладке для редактирования недоступны.

Рисунок 10 – Закладка «Диапазоны/УСО»

Программа отображения текущих трендов (TrendView)

Программа отображения текущих трендов TrendView предназначена для отображения графиков зависимостей технологических параметров от времени. Перечень параметров и длительность интервала отображения (T) выбирается пользователем, при этом окончание интервала постоянно смещается и совпадает с текущим моментом времени. Программа ведет накопление информации из РБДРВ и длительность отображаемого графика совпадает с Т через время Т, оставаясь далее постоянной.

Загрузка и запуск программы

Программа отображения архивных трендов запускается посредством выбора пункта меню рабочего стола «Графики и сигнализация> Текущие».

На рабочем столе появится пустое основное окно TrendView.

Окно программы отображения текущих графиков параметров

В окне TrendView отображаются графики зависимостей технологических параметров от времени. Набор параметров определяется пользователем.

Внешний вид окна TrendView показан на рисунке 11.

Рисунок 11 – Окно TrendView

Меню окна программы TrendView

Внешний вид главного меню представлен на рисунке 12.

Рисунок 12 – Меню окна TrendView

Пункт «Файл» представлен на рисунке 13.

Рисунок 13 – Меню Файл

Описание пунктов меню «Файл»:

добавить ТП – вызывает окно «поиск ТП» для поиска в архивах новых ТП и дальнейшего их добавления на просмотр;

добавить группу ТП – вызывает окно «настройка и добавление групп» для добавления на просмотр предопределенных групп ТП;

открыть список – добавляет на просмотр набор ТП из файла списка; данная опция работает только для добавления списка ТП к уже просматриваемым ТП, при этом добавляемые ТП должны удовлетворять параметрам архива, установленным для добавленных ранее ТП, в противном случае в добавлении новых ТП будет отказано;

сохранить как рисунок – сохраняет отображаемое основное окно с трендами, оцифровкой шкал и легендой как рисунок в формате bmp;

печать – вызывает системное окно настройки печати для распечатки рисунка; распечатка содержит отображаемое основное окно с трендами, оцифровкой шкал и легендой;

выход – закрывает приложение, при этом все несохраненные изменения в группах будут утеряны.

Пункт «Масштаб» представлен на рисунке 14.

Рисунок 14 – Меню Масштаб

Описание пунктов меню «Масштаб»:

индивидуальный масштаб ручной – переключает основное окно в режим индивидуального ручного масштаба по оси значений;

индивидуальный масштаб автоматический - переключает основное окно в режим индивидуального автоматического масштаба по оси значений;

единый масштаб ручной – переключает основное окно в режим единого ручного масштаба по оси значений;

единый масштаб автоматический - переключает основное окно в режим единого автоматического масштаба по оси значений;

увеличить масштаб по оси времени – активирует режим выбора с помощью мыши и увеличения участка тренда вдоль оси времени;

уменьшить масштаб по оси времени – активирует режим выбора с помощью мыши и уменьшения участка тренда вдоль оси времени.

Пункт меню «Вид» приведен на рисунке Рисунок 15.

Рисунок 15 – Меню «Вид»

Описание пунктов меню «Вид»:

автосетка – переключает построение вспомогательной сетки в автоматический режим;

настройка сетки – вызывает окно настройки сетки (см. рисунок 16) для ручной настройки параметров вспомогательной сетки;

горизонтальный график – расположение оси времени по абсциссе и значений – по ординате;

вертикальный график – расположение оси времени по ординате и значений – по абсциссе – как на самописце;

стоп – «замораживает» тренд (отображаемые значения времени фиксируются);

старт – снимает «заморозку» тренда.

Рисунок 16 – Окно «Настройка сетки»

Пункт «Окна» представлен на рисунке 17.

Рисунок 17 – Меню «Окна»

Описание пунктов меню «Окна»:

список отображения - вызывает окно «список отображения»; данное окно содержит информацию о параметрах, добавленных на просмотр ТП и просматриваемом диапазоне времени;

настройка и добавление групп - вызывает окно настройки «настройка и добавление групп»; данное окно содержит список предопределенных групп ТП и позволяет просматривать и редактировать как настройки групп, так и параметры отдельных ТП.

Панель инструментов программы отображения текущих графиков параметров

Панель инструментов (см. рисунок 18) содержит кнопки, дублирующие наиболее часто используемые пункты меню. Панель инструментов служит для удобства доступа к функциям управления программой TrendView. При подводе курсора мыши к кнопке на панели инструментов появляется подсказка, объясняющая назначение данной кнопки.

Рисунок 18 – Панель инструментов

Список отображения

Окно «Список отображения» (см. рисунок 19) открывается автоматически после добавления ТП на отображение. Также это окно можно открыть, нажав на панели основного окна кнопку .

Рисунок 19 – Окно «Список отображения»

Данное окно содержит таблицу со списком добавленных на просмотр ТП. Отображаются следующие параметры ТП:

цвет тренда;

имя ТП (вызывная характеристика);

тип ТП (аналог/дискрет);

текстовое описание ТП;

минимум шкалы по оси значений;

максимум шкалы по оси значений;

единицы измерения ТП;

принадлежность к группе ТП.

Список отображения – меню «Файл»

Меню «Файл» состоит из следующих пунктов:

добавить ТП – вызывает окно «поиск ТП» для поиска в архивах новых ТП и дальнейшего их добавления на просмотр;

добавить группу ТП – вызывает окно «настройка и добавление групп» для добавления на просмотр предопределенных групп ТП;

открыть список ТП – добавляет на просмотр набор ТП из файла списка. Данная опция работает только для добавления списка ТП к уже просматриваемым ТП. При этом добавляемые ТП должны удовлетворять параметрам архива, установленным для добавленных ранее ТП. В противном случае в добавлении новых ТП будет отказано;

сохранить список ТП – сохраняет текущий список ТП из таблицы окна «список отображения» в текстовом файле;

закрыть – закрывает окно «список отображения». Повторно окно можно вызвать, нажав на панели основного окна кнопку.

Список отображения – меню «Правка»

Меню правка состоит из следующих пунктов:

выделить все ТП – выделяет все строки в таблице ТП;

копировать ТП – копирует в буфер выделенные в таблице ТП с набором параметров;

вставить ТП – вставляет в таблицу и добавляет на просмотр набор ТП буфера обмена; данная опция работает только для добавления ТП к уже просматриваемым ТП;

удалить ТП – удаляет из таблицы выделенные ТП;

перечитать диапазон из БД – обновляет значения минимума и максимума диапазона значений для выделенных в таблице ТП. Значения границ диапазона берутся из БД, если они корректны (минимум меньше максимума);

перечитать диапазон из группы – обновляет значения минимума и максимума диапазона значений для выделенных в таблице ТП; значения границ диапазона берутся из группы, в составе которой был добавлен данный ТП; если ТП не был добавлен в составе группы, то данная опция не изменит текущих значений минимума и максимума;

объединить в группу – объединяет выделенные ТП в новую группу ТП; при этом вызывается окно «настройка и добавление групп» с выбранной по умолчанию новой группой.

Список отображения – меню «Просмотр»

Табличный вид – вызывает окно «табличный вид»; в данном окне информация о ТП, отображаемых на трендах представлена в табличном виде.

Настройка групп

Окно «Настройка групп» можно открыть, нажав на панели основного окна кнопку .

Данное окно содержит таблицу со списком добавленных на просмотр ТП. Отображаются следующие параметры ТП:

цвет тренда;

имя ТП (вызывная характеристика);

тип ТП (аналог/дискрет);

текстовое описание ТП;

минимум шкалы по оси значений;

максимум шкалы по оси значений;

единицы измерения ТП.

Также редактируются название, описание и состав группы.

Подробную информацию о работе с группами ТП см. в разделе программы ArchView.

Маркер

Маркер отображается в виде вертикальной красной линии и служит для определения оператором момента времени, для которого отображаются значения параметров. Значения параметров в выбранный оператором момент времени отображается в окне маркера, которое содержит имена параметров, их значения, а также дату и время опроса значений параметров. Для выбора момента времени необходимо щелкнуть мышкой в окне отображения графиков параметров. После этого в окне отображения графиков параметров появится маркер – вертикальная красная линия, а также окно значений маркера. На пересечении графиков параметров с этой линией определяются значения параметров, которые отображаются в окне маркера, представленном на рисунке Рисунок 20. Для просмотра значений параметров в различные моменты времени необходимо вести курсором мыши по графику тренда, держа левую кнопку мыши нажатой.

Рисунок 20 – Окно Маркера

Программа отображения архивных трендов параметров (ArchView)

Запуск программы

Программа отображения архивных трендов запускается посредством выбора пункта меню рабочего стола «Графики и сигнализация > Архивные».

На рабочем столе появится пустое основное окно ArchView, представленное на рисунке Рисунок 21.

Рисунок 21 – Главное окно программы ArchView

Работа с ТП

Просмотр архивных трендов заранее сформированной группы ТП

В основном окне ArchView или в окне «список отображения» нажать на панели инструментов кнопку .

В появившемся окне «настройка и добавление групп» выбрать интересующую группу, нажав на её названии в выпадающем списке слева (при выборе группы происходит обновление сведений от ТП – это может занять несколько секунд).

После выбора необходимой группы нажать кнопку «На график». Окно «настройка и добавление групп» автоматически закроется и начнется загрузка архивных данных. В зависимости от выбранного диапазона времени и количества, добавляемых на график ТП длительность загрузки архивов может сильно меняться. По окончании загрузки пользователю станут доступны основное окно и окно «список отображения». Для добавления новой группы необходимо повторить описанные выше действия.

Просмотр архивных трендов для произвольного набора ТП

В основном окне ArchView или в окне «список отображения» нажать на панели инструментов кнопку .

В появившемся окне «поиск ТП», фрагменты которого представлены на рисунках Рисунок 22, Рисунок 23, необходимо выбрать архивный сервер. Выбор архивного сервера происходит путем выбора в списке серверов одной из представленных записей. При необходимости можно самостоятельно указать адрес сервера и путь к архиву, выбрав в списке пункт «Временный архив».

Рисунок 22 – Окно «поиск ТП» фрагмент 1

Затем, указать диапазон времени, за который необходимо просмотреть тренд.

Рисунок 23 – Окно «поиск ТП» фрагмент 2

После выбора архивного сервера и временного диапазона необходимо отобрать интересующие ТП с помощью формы поиска, изображенной на рисунке Рисунок 24. Для этого в поле «Имя ТП» надо вписать часть вызывной ТП и/или в поле «Подстрока в описании ТП» указать часть текстового описания.

Рисунок 24 – Окно «поиск ТП» фрагмент 3

После этого нажать на кнопку «Найти». Появится список ТП, удовлетворяющих критериям поиска. Вид окна с найденными ТП представлен на рисунке Рисунок 25.

Рисунок 25 – Окно «поиск ТП»

Для более сложного поиска по нажатию кнопки «Ещё критерии», изображенной в окне на рисунке Рисунок 26, становятся доступны дополнительные критерии поиска.

Рисунок 26 – Окно «поиск ТП» фрагмент 4

При поиске с использованием дополнительных критериев нужно помнить, что эти критерии остаются действительными и тогда, когда они скрыты от пользователя.

В полученном списке ТП нужно выделить ТП и нажать кнопку «На график». Окно «поиск ТП» автоматически закроется и начнется загрузка архивных данных. В зависимости от выбранного диапазона времени и количества, добавляемых на график ТП, длительность загрузки архивов может сильно меняться. По окончании загрузки пользователю станут доступны основное окно и окно «список отображения». Для добавления новых ТП необходимо повторить описанные выше действия.

Добавление / удаление ТП в списке отображения

Для добавления новых ТП в список отображения надо нажать на панели инструментов основного окна или окна «список отображения» кнопку .

В открывшемся окне «поиск ТП» провести поиск необходимых ТП и, выбрав из найденного списка нужные ТП, нажать кнопку «На график».

Для удаления ТП из списка отображения надо открыть окно «список отображения» (если оно закрыто), нажав в основном окне ArchView кнопку .

Затем выбрать в таблице ТП, которые необходимо удалить и нажать на панели инструментов кнопку . Для выделения нескольких ТП нужно удерживать клавишу «Shift» или «Ctrl».

Масштабирование графиков

Быстрое масштабирование по оси времени

Для увеличения участка графика вдоль оси времени нужно на панели инструментов основного окна нажать кнопку .

Далее на поле трендов нажать левой кнопкой мыши на начале (окончании) нового временного интервала и, удерживая кнопку мыши, протащить курсор до окончания (начала) нового временного интервала, затем отпустить кнопку мыши.

Для возврата к предыдущему масштабу нажать на кнопку .

Изменение просматриваемого временного диапазона

Чтобы изменить просматриваемый временной диапазон надо открыть окно «список отображения» (см. рисунок Рисунок 27), нажав в основном окне кнопку .

Затем, изменить настройки времени и нажать кнопку «Применить».

Рисунок 27 – Окно «Список отображения» фрагмент 1

Режимы масштабирования по оси значений

Для быстрого масштабирования графиков в ArchView введены четыре режима масштабирования по оси значений:

Автоматический общий.

Все графики изображаются в одном общем масштабе. За минимум принимается минимум из минимальных значений всех ТП за просматриваемый период; за максимум – максимальное значение среди всех ТП.

Автоматический индивидуальный.

Каждый график изображается в собственном масштабе. За минимум принимается минимальное значение каждого конкретного ТП за просматриваемый период; за максимум – его максимальное значение.

Ручной общий.

По умолчанию берутся настройки автоматического общего масштаба. Затем пользователь может редактировать минимум и максимум оси значений для всех ТП в окне «список отображения».

Ручной индивидуальный.

По умолчанию, берутся настройки автоматического индивидуального масштаба. Затем пользователь может редактировать минимум и максимум оси значений для каждого ТП в окне «список отображения».

Изменение просматриваемого диапазона значений

Чтобы изменить просматриваемый диапазон значений ТП надо открыть окно «список отображения» (если оно закрыто), нажав в основном окне кнопку .

Затем, в полях «Мин. шкалы» и «Макс. шкалы» (см. рисунок Рисунок 28) таблицы ТП изменить значения на новые границы диапазона.

При этом ArchView должен находиться в ручном режиме масштабирования (общем или индивидуальном).

Рисунок 28 – Окно «Список отображения» фрагмент 2

Работа с группами ТП

Создание группы из ранее добавленных на график ТП

Вызвать окно «список отображения» (см. рисунок Рисунок 29), нажав в основном окне кнопку .

В таблице при нажатой клавише «Ctrl» или «Shift» выбрать ТП, которые нужно объединить в группу.

Рисунок 29 – Окно «Список отображения»

Затем, на панели инструментов нажать кнопку . Появится окно «настройка и добавление групп» (см. рисунок Рисунок 30) с выбранной по умолчанию новой группой «new group n», где n - порядковый номер новой группы. Все необходимые установки, такие как архивный сервер, диапазон времени, цвета графиков и минимум/максимум шкалы будут перенесены из текущих настроек, ранее установленных пользователем для этих ТП.

Рисунок 30 – Окно «Настройка и добавление групп»

В поле «Группа» ввести название новой группы (в названии группы нельзя использовать кириллицу) или оставить название по умолчанию.

В поле «Описание» можно вписать словесное описание новой группы, например, «Новая группа для проверки механизма создания групп». Длина текстового описания не может превышать 255 символов.

Также в этом окне можно изменить:

архивный сервер;

временной диапазон;

цвет графика ТП;

минимум и максимум графика ТП.

После внесения всех изменений нажать кнопку . После этого группа будет сохранена со всеми атрибутами на локальной рабочей станции и доступна при следующем запуске ArchView на этой же станции.

Создание группы из набора ТП, отобранных с помощью формы поиска по архивам

Для создания группы из набора ТП необходимо выполнить следующие действия:

в основном окне ArchView нажать кнопку . Откроется окно «настройка и добавление групп»;

в открывшемся окне нажать кнопку . Откроется окно «поиск ТП»;

провести поиск в архивах необходимых ТП. Затем в полученном списке при нажатой клавише «Ctrl» или «Shift» выбрать ТП, которые нужно объединить в группу;

нажать кнопку «В группу» - окно «поиск ТП» автоматически закроется. В окне «настройка и добавление групп» появится новая группа с названием по умолчанию “new group n”, где n - порядковый номер новой группы;

в поле «Группа» ввести название новой группы (в названии группы нельзя использовать кириллицу) или оставить название по умолчанию;

в поле «Описание» можно вписать словесное описание новой группы, например, «Новая группа для проверки механизма создания групп». Длина текстового описания не может превышать 255 символов.

Также в этом окне можно изменить:

архивный сервер;

временной диапазон;

цвет графика ТП;

минимум и максимум графика ТП.

После внесения всех изменений нажать кнопку . После этого группа будет сохранена со всеми атрибутами на локальной рабочей станции и доступна при следующем запуске ArchView на этой же станции.

Редактирование свойств группы ТП

Для редактирования свойств группы необходимо открыть окно «настройка и добавление групп». Для этого в основном окне ArchView надо нажать кнопку .

Для изменения доступны следующие свойства группы:

название группы;

описание группы;

архивный сервер (если ТП, входящие в группу, есть в архиве нового сервера);

просматриваемый диапазон времени;

цвета графиков ТП;

отображаемый диапазон значений ТП.

Также пользователю доступно добавление в группу новых и удаление ранее добавленных ТП.

Добавление / удаление ТП в группе ТП

Для добавления новых ТП в группу надо:

открыть окно «настройка и добавление групп» (если оно закрыто), нажав в основном окне ArchView кнопку ;

выбрать в выпадающем списке нужную группу ТП и после её загрузки нажать на панели инструментов кнопку ;

в открывшемся окне «поиск ТП» провести поиск необходимых ТП и, выбрав из найденного списка нужные ТП, нажать кнопку «В группу».

Для удаления ТП из группы надо:

открыть окно «настройка и добавление групп» (если оно закрыто), нажав в основном окне ArchView кнопку ;

выбрать в выпадающем списке нужную группу ТП. После загрузки группы выбрать в таблице ТП, которые необходимо удалить и нажать на панели инструментов кнопку ;

Для выделения нескольких ТП нужно удерживать клавишу «Shift» или «Ctrl».

Добавление ТП с новым временным диапазоном

При попытке добавить на график ТП с диапазоном времени отличным от просматриваемого новый диапазон будет автоматически увеличен до минимально необходимого для отображения обоих временных диапазонов (см. рисунок Рисунок 31).

Рисунок 31 – Добавление ТП с новым временным диапазоном

При этом загрузка архивных данных будет происходить как для вновь добавляемого ТП, так и для ранее добавленных. Поэтому при временных диапазонах порядка 24-х часов и более рекомендуется перед добавлением ТП с новым временным диапазоном удалять из списка отображения старые ТП (если нет необходимости совместного просмотра этих ТП).

Маркер

Принцип работы с маркером

Маркер – это средство сканирования трендов вдоль оси времени для получения точных цифровых значений ТП в конкретный момент времени.

Для активации маркера надо нажать правой кнопкой мыши на поле трендов и удерживая её переместить курсор к интересующему моменту времени.

В таблице открывшегося окна «маркер» будет отображаться значение даты / времени для текущего положения маркера, соответствующее значение ТП, а также прочие атрибуты ТП (см. рисунок 32).

Рисунок 32 – Окно «маркер»

В режиме построения трендов «Архивные точки» маркер автоматически устанавливается на ближайшее значение архивной точки. Таким образом, при попытке переместить маркер он «перескакивает» от значения к значению.

В остальных режимах построения трендов пользователь может перемещать маркер по всему полю трендов без ограничений.

Представление значений ТП в маркере

В маркере возможны различные варианты индикации значений ТП. Список этих вариантов с комментариями представлен в таблице Таблица 2.

Таблица 2 – Значение ТП в маркере

| Вариант индикации значений П | Вид тренд | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Значение; Мин; Макс.; Статус. 123.45; 0. |  | Маркер находится точно в архивной точке. Значение и статус ТП отображаются в соответствующих полях |
| Значение; Мин; Макс.; Статус. Интерполяция данных; 123.45; 123.45. |  | Маркер находится на отрезке, интерполирующем значения ТП между двумя реальными архивными значениями ТП. Значение интерполяционной точки отображается в полях «Мин.» и «Макс.». Статус ТП не интерполируется |
| Значение; Мин; Макс.; Статус. Сжатие данных; 120.45; 130.45. |  | Маркер находится на вертикальном отрезке тренда шириной 1 пиксель. Данный отрезок отражает разброс значения ТП за период времени, представленный на тренде вертикальным отрезком шириной в один пиксел |

Дополнительные сведения

Отображение статусов ТП на трендах

В ArchView тренды отображают не только информацию о значении ТП, но и обобщенную информацию о статусе ТП (см. рисунок 33). Так, если статус ТП равен нулю (хорошее качество значения ТП), то тренд рисуется цветом, установленным в окне «список отображения». При значении статуса не равном нулю (любое другое качество) тренд окрашивается в малиновый цвет.

Рисунок 33 – Пример отображения на трендах архивных записей ТП с изменяющимся статусом

На рисунке 33 видно, как у двух ТП, отображаемых трендами красного и синего цвета в момент времени, отмеченный красной стрелкой, статус с нулевого изменился на ненулевой. Т.е. в этот момент качество этих ТП стало хуже, чем хорошее. Тренды обоих ТП после указанного момента времени окрашены в малиновый цвет.

Точно узнать значение статуса, а также значение самого ТП можно с помощью маркера.

Значение поля статуса (состояние) для параметров РБДРВ:

0 – все хорошо;

6 – нет данных (данных ещё не было) – устанавливается один раз при инициализации программы, означает что значение для данного параметра не записывалось никакими программами и модулями с момента старта системы;

38,39 – нет данных (данные приходили, но устарели – нет связи с передатчиком данного параметра в сеть РБДРВ либо на нем не обновляется значение параметра) – устанавливается программой обработки базы данных в случае, если время с последней записи значения параметра в базу превышает время, указанное в поле “таймаут” для данного параметра;

55 – нет данных (на передатчике нет данных на оптическом входе) - устанавливается только для параметров, принимаемых из низовых стоек программой receiver-crc32 в случае, если в течение четырех тактов передачи низовой стойки receiver-crc32 не может обнаружить на входе правильно сформированный пакет из низовой стойки;

66 – условно достоверный параметр – устанавливается только для мажорированных сигналов программой majorfull в соответствии с алгоритмами для каждого конкретного сигнала, например, может трактоваться как отсутствие одного из трёх входных сигналов при обработке «2 из 3-х».

130 – не достоверный параметр – устанавливается только для мажорированных сигналов программой majorfull в соответствии с алгоритмами для каждого конкретного сигнала, например, может трактоваться как отсутствие двух из трёх входных сигналов при обработке «2 из 3-х».

В таблице 4 приведено значение статуса в различных системах счисления.

Таблица 2 – Значения поля статуса

| Десятичное представление | Шестнадцатеричное представление | Двоичное представление |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0x00 | 00000000 |
| 6 | 0x06 | 00000110 |
| 38 | 0x26 | 00100110 |
| 39 | 0x27 | 00100111 |
| 55 | 0x37 | 00110111 |
| 66 | 0x42 | 01000010 |
| 130 | 0x82 | 10000010 |

Режимы построения трендов

Для более удобного просмотра трендов в ArchView предусмотрены три режима построения:

интерполяция (кнопка на панели инструментов основного окна);

интерполяция и архивные точки (кнопка на панели инструментов основного окна);

архивные точки (кнопка на панели инструментов основного окна).

Интерполяция

Реальные архивные точки аналоговых ТП из апертурного архива (новый тип архивов) соединяются отрезками (интерполяция 1-го порядка).

Реальные архивные значения дискретных ТП (старый и новый типы архивов) и аналоговых ТП из RT-архивов (старый тип архивов) и соединяются ступенчатыми переходами.

Интерполяция и архивные точки

Реальные архивные точки соединяются также, как и в режиме «интерполяция» и дополнительно выделяются маркерами (°).

Архивные точки

В этом режиме отображаются только реально записанные в архив значения ТП. На поле трендов они обозначаются маркерами (°).

На рисунке 34 приведены режимы построения трендов.

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

а – режим построения «интерполяция»; б – режим построения «интерполяция и архивные точки»; в – режим построения «архивные точки»

Рисунок 34 – Режимы построения трендов

Особенности построения трендов

Ввиду существующих технических ограничений, таких как разрешение монитора и частота записи значений ТП в архив, при построении и отображении трендов вводятся некоторые условности. Поэтому в одном и том же режиме построения трендов, но в разных масштабах времени отображение может изменяться.

Реальные архивные точки и интерполяция данных.

Каждое из двух соседних (по времени) реальных значений ТП из архива наносится на поле трендов, если соотношение выбранного масштаба времени и разрешения монитора таково, что позволяет в одном пикселе экрана отобразить диапазон времени не более чем время между этими двумя соседними (по времени) значениями ТП.

В такой ситуации в режимах построения «архивные точки» (см. рисунок 34в) и «интерполяция данных и архивные точки» (см. рисунок 34б) на поле трендов наносятся маркеры (º).

Сжатие данных

Сжатие данных применяется в тех случаях, когда не выполняется условие, описанное в предыдущем абзаце. Т.е., если масштаб по оси времени таков, что за промежуток времени, отображающийся в одном пикселе экрана, архив содержит две и более записей для выбранного ТП, то вместо конкретных точек на тренд наносится вертикальный отрезок толщиной в один пиксель. Начало и окончание отрезка соответствуют минимальному и максимальному значениям ТП записанным в архиве за данный промежуток времени. Вид такого тренда показан на рисунке 35а, причем режим отображения в этом случае не имеет значения. Алгоритм сжатия тренда пояснен на рисунке 35б.

| а | б |
| --- | --- |

а – вид тренда при сжатии данных;
б – пояснение алгоритма сжатия данных для трендов

Рисунок 35 – Сжатие данных при построении трендов

Копирование и вставка ТП

Копирование и вставка ТП в ArchView доступно с некоторыми ограничениями.

Доступно копирование любых ТП из окон «поиск ТП», «список отображения» и «настройка и добавление групп». Для этого необходимо в таблице одного из перечисленных выше окон выбрать интересующие ТП и нажать кнопку «Копировать» на панели инструментов или выбрать команду копировать в контекстном меню, или использовать сочетание клавиш «Ctrl+C».

Вставка ТП из буфера будет производиться только при выполнении следующих условий. В окне, в таблицу которого производится вставка, выбран без ошибок архивный сервер, и вставляемые ТП есть в списке архивируемых этого сервера. В противном случае вставка ТП будет невозможна. Для вставки можно воспользоваться кнопкой «Вставить» на панели инструментов, командой из контекстного меню или сочетанием клавиш «Ctrl+V».

Настройка вспомогательной сетки

В ArchView по умолчанию при отображении трендов на поле также наносится автоматическая вспомогательная сетка (см. рисунок 36). Параметры сетки автоматически подбираются в соответствии с масштабом. По своему желанию пользователь может задать параметры сетки вручную. Для этого надо на панели инструментов основного окна ArchView нажать кнопку . В появившемся окне «настройка сетки» необходимо задать новые параметры сетки для оси значений и оси времени, и нажать кнопку «Применить».

Рисунок 36 – Окно «Настройка сетки»

Установленные пользователем параметры при масштабировании не изменяются, что приводит к изменению в отображении сетки.

Для возврата к автоматическим параметрам надо на панели инструментов основного окна ArchView нажать кнопку .

Программа просмотра архивов в текстовом виде

Xtestm представляет собой оконно-графический пользовательский интерфейс к утилите testm, которая обеспечивает вывод архивов параметром, указанных в конфигурационном файле, в текстовом виде на консоль.

Главное окно программы приведено на рисунке 37.

Рисунок 37 – Главное окно программы «xtestm»

В главном окне xtestm выбираются:

1) Списки параметров, для которых будет осуществлен поиск данных в архивах. Возможные варианты:

все архивируемые аналоговые параметры;

все архивируемые дискретные параметры;

список архивируемых параметров из файла;

задание вызывных характеристик (ВХ) параметров вручную.

2) Период времени (см. рисунок 38), за который будет осуществлен поиск данных в архиве.

Рисунок 38 – Шаблон выбора периода времени

3) Сервер архивирования (основной, резервный), в архиве которого будет осуществляться поиск данных. Сервер архивирования выбирается из меню «Архиватор».

При выборе списка из файла в окне программы xtestm появится поле выбора файла (см. рисунок 39).

Рисунок 39 – Загрузка списка ВХ из файла

При выборе ручного задания ВХ в окне программы xtestm появится поле ввода ВХ (см. рисунок 42).

Рисунок 40 – Поле ввода для ввода ВХ

По окончании конфигурирования необходимо нажать пункт меню «Действие -> Запустить», откроется окно (см. рисунок 41) с параметрами запуска, переданными программе testm.

Рисунок 41 – Окно процесса выполнения программы

По окончании получения данных с СА в окне отобразятся данные из архива, удовлетворяющие выбранным параметрам поиска (см. рисунок 42).

Синий бегунок (полоса) является разделителем, с помощью которого можно посмотреть заданные параметры поиска и полученные архивные данные (сдвинув бегунок вниз окна при помощи мыши).

Рисунок 42 – Окно с данными из архива

По клику правой кнопки мышки на выбранной строчке вызывается подменю (см. рисунок 43), с помощью которого можно скопировать имя ВХ, скрыть ВХ или скрыть все другие.

Рисунок 43 – Вид подменю

Программа xtestm позволяет просматривать большие объемы данных (выборка за несколько дней и объемом в несколько гигабайт), что не повлечет за собой замедление работы самой программы. Поскольку данные из архива записываются в виде временных файлов на жесткий диск ИРС, надо помнить, что объем жесткого диска рабочей станции меньше дискового пространства СА.

При выходе из программы все временные файлы будут автоматически удалены.

Для сохранения полученных архивных данных для дальнейшего использования в меню «Файл» предусмотрена функция «Сохранить».

Программа screenprint

Программа предназначена для просмотра полей РБДРВ с использованием текстового интерфейса пользователя.

Вызов: screenprint [ИМЯ_ФАЙЛА] [ИМЯ_ПАРАМЕТРА]

Вывод: В основном режиме на терминале отображается таблица, отображающая основные поля: имя параметра, значение, статус, текстовое описание. Возможно переключение в режим отображения подробной информации о параметре, в котором отображается дополнительные поля РБДРВ: максимум/минимум физвеличины и кода, текущие и затребованные к установке значения, статусы и код сигнала, параметры конфигурации уставок, значения таймаута и времени обновления параметра и прочие внутренние поля программы РБДРВ.

При вызове без ключей командной строки отображается таблица, содержащая информацию о дискретных параметрах в РБДРВ. В этом режиме возможно отображение только параметров одного выбранного типа. По умолчанию отображаются дискретные параметры. Переключение в режим отображения аналоговых параметров возможен с помощью клавиатурной команды (нажатия клавиши) «A».

При вызове с ключом командной строки «ИМЯ_ФАЙЛА» программа осуществляет поиск в заданном файле имён параметров, разделённых символами двойная кавычка, одинарная кавычка, пробел, табуляция, перевод строки, точка, запятая, либо одним из символов из списка 
«:+-=|~!@#$%^&*()[]{};<>\». Если соответствующее имя находится в базе, то оно включается в список отображаемых параметров. Порядок параметров в списке соответствует их порядку во входном файле, переключения между аналоговыми и дискретными параметрами не предусмотрено. Если во входном файле не найдено ни одного имени параметра из РБДРВ, то выполнение программы прекращается.

При вызове с ключом командной строки [ИМЯ_ПАРАМЕТРА] выводятся только указанные в командной строке параметры, если их имена найдены в РБДРВ. В командной строке может быть задано произвольное количество имён параметров.

Управление работой программы осуществляется с помощью одноклавишных команд. В любой момент работы подсказка по командам может быть вызвана нажатием клавиши «H».

Команды управления отображением:

Up, Down, PgUp, PgDn, Home, End - прокрутка списка параметров;

«A» - отображение аналоговых параметров - ввод номера первого аналогового параметра, отображаемого в таблице. Не обрабатывается при отображении параметров из файла;

«D» - отображение дискретных параметров - ввод номера первого дискретного параметра, отображаемого в таблице. Не обрабатывается при отображении параметров из файла;

«L» - подробная информация о параметре;

«T» - список параметров;

«P» - пауза в работе программы;

«Q» - выход.

Команды поиска параметров:

«N» - поиск параметра по имени с 0 параметра текущего типа;

«M» - повтор поиска параметра по имени от первого отображаемого параметра текущего типа;

«B» - поиск следующего «плохого» параметра (параметра, имеющего ненулевой статус) текущего типа от первого отображаемого параметра текущего типа;

«G» - поиск следующего «хорошего» (имеющего нулевой статус) параметра текущего типа.

Команды изменения значений полей для первого из отображаемых параметров:

«V» - ввод нового значения;

«S» - ввод нового статуса;

«C» - ввод нового значения кода;

«O»- ввод нового значения таймаута;

«F» - "Заморозка"/"Разморозка" значения параметра;

«{» - снять бит квитирования;

«}» - установить бит квитирования.

Команды изменения формата отображения:

«K» - выдача значений параметров в восьмеричном виде;

«J» - отображение значений/индексов/имён уставок.

Программа эмуляции изменения значений параметров в РБДРВ

Программа gen_emu предназначена для циклического изменения значений технологических параметров в локальной копии РБДРВ. Возможно изменение значений по нескольким алгоритмам:

периодическое изменение значения параметров по алгоритму «лесенка»: от минимального на каждом шаге значение увеличивается на заданное число, при достижении максимального значения оно сбрасывается в минимальное (используется по умолчанию);

задание случайного значения: на каждом шаге эмуляции: для всех параметров одного типа (аналоговых и дискретных) задаётся случайное значение из диапазона между заданными при запуске максимальным и минимальным значениями (ключ –r);

задание случайного значения для каждого параметра, входящего в диапазон от минимального до минимального значения параметра, заданного в РБДРВ. Если для параметра не задан диапазон значений, то используется диапазон, заданный при запуске программы (ключ – R).

Параметры работы программы задаются с помощью ключей командной строки (опций) вызова программы.

Вызов: gen_emu [options]

где [options] состоит из любого набора следующих опций:

-h (--help) – вывод справки по возможным опциям и завершение работы программы;

-S (--sanl) – номер первого изменяемого аналогового параметра, по умолчанию 0;

-s (--sdscr) – номер первого изменяемого дискретного параметра, по умолчанию 0;

-E (--eanl) – номер последнего изменяемого аналогового параметра, по умолчанию 0;

-e (--edscr) – номер последнего изменяемого дискретного параметра, по умолчанию 0;

-p (--pointname) – имя изменяемого параметра в РБДРВ, может быть задано несколько раз;

-f (--filename) – имя файла, из которого будут считаны имена параметров РБДРВ, может быть задано несколько раз;

-M (--amax) – максимальное значение для изменяемых аналоговых параметров, по умолчанию 10;

-m (--amin) – минимальное значение для изменяемых аналоговых параметров, по умолчанию 0;

--nobars – ключ командной строки, по которому отключается контроль диапазона значений изменяемого параметра при его генерации;

-d (--astep) – приращение значения на каждом цикле для аналоговых параметров, по умолчанию 0.1;

--dmax – максимальное значение для изменяемых дискретных параметров, по умолчанию 1;

--dmin – минимальное значение для изменяемых дискретных параметров, по умолчанию 0;

-t (--check-takt) – такт изменения параметров в миллисекундах, по умолчанию 50;

-n (--num_ticks) – число тактов для работы программы (в случае, если надо ограничить время работы программы), по умолчанию «-1» - бесконечная работа;

-r (--rand) – генерировать случайные значения для параметров. Для всех параметров задаётся одинаковое случайно сгенерированное значение;

-R (--superrand) - генерировать случайные значения для параметров. Для каждого параметра задаётся случайно сгенерированное значение. Использование данного ключа может вызвать существенную загрузку ЦП;

--statuses – устанавливаемое значение статуса параметра, по умолчанию 0;

--noanalogs – не изменять значения аналоговых параметров. Ключ устарел и сохранён только для совместимости с предыдущими версиями;

--nodiscrets – не изменять значения дискретных параметров. Ключ устарел и сохранён только для совместимости с предыдущими версиями.

При вызове с ключом командной строки --filename программа осуществляет поиск в заданном после ключа файле имён параметров работающей копии РБДРВ. Имена могут быть разделены символами двойная кавычка, одинарная кавычка, пробел, табуляция, перевод строки, точка, запятая, либо одним из символов из списка «:+-=|~!@#$%^&*()[]{};<>\», либо любым сочетанием этих символов. Вызов программы с данным ключом может быть использован, например, для эмуляции всех параметров, отображаемых на видеокадре. Для этого после ключа необходимо задать имя файла видеокадра. Ключ –filename может повторяться в командной строке несколько раз, при этом будут изменяться имена всех параметров, найденных во всех файлах.

При вызове программы с ключом --pointname программа изменяет значение параметра, имя которого задано после этого ключа. Ключ --pointname может повторяться в командной строке несколько раз, при этом будут изменяться имена всех указанных параметров, если они найдены в РБДРВ.

Примечание - При работе программа принудительно устанавливает значение поля статуса параметра в значение, заданное в ключах командной строки, поэтому после работы программы для восстановления состояния системы рекомендуется перезапустить программу поддержки РБДРВ.

Код завершения:

0 – ОК;

1 – ошибка при поиске изменяемых параметров РБДРВ;

2 – неправильное обращение (ошибка при задании параметров);

3 – у пользователя нет прав на изменение РБДРВ.

Программа arch_get

Программа arch_get предназначена для получения архивов от архивного сервера и записи их в файлы для долговременного хранения либо транспортировки. Также может использоваться для оценки работоспособности архивного сервера.

Программа конфигурируется с помощью файла конфигурации arch_get. conf следующего вида:

=========================

source 192.168.13.161

localpath /dev/sdb

start 27.11.2022/18:00:00.000

end  27.12.2022/18:00:00.000

parameterslist pull

=========================

source – адрес архивного сервера

localpath – путь к архивам на архивном сервере

start – дата и время начала выборки

end – дата и время окончания выборки

parameterslist – имя файла, содержащего список параметров для выборки. Если не указан, берутся все архивируемые параметры.

Если программа запущена без ключа, в текущем каталоге создаётся поддиректория с уникальным именем, и туда записывается архив за указанный период времени. Если программа запущена с любым ключом, выдаётся дата и время начала и конца архивации и работа программы завершается. Данный режим может использоваться для проверки работоспособности архивного сервера.

Полученные архивные файлы могут быть просмотрены штатными средствами.

Функция архивирования

Общие положения

Функция архивирования предназначена для накопления и последующего представления оперативному персоналу и другим категориям персонала данных об истории протекания технологических процессов, работе автоматики, диагностической информации.

Функция архивирования представлена сетевым архивом параметров (апертурным).

Сетевой архив – это универсальный архив, предназначенный для хранения параметров любого типа, как редко меняющихся, так и часто. По сравнению с апертурными и дискретными архивами сетевой архив более скоростной и менее требовательный к ресурсам для хранения. В сетевом архиве полностью реализована функциональность апертурного архива, дискретного архива и архива реального времени.

Запись в сетевой архив производится только в том случае, если изменение значения параметра выходит за пределы апертуры или изменяется статус параметра. Для удобства дальнейшей обработки в архив записываются данные по всем сигналам в моменты открытия и закрытия архива, а также – в момент старта системы. Изменения заносятся в архив с меткой времени.

Данные в архивах представляются с точностью, обеспечиваемой процедурами сетевого обмена.

Для выбора сетевого архива в секции [trends] файла mlb.ini должно быть указано netevent = yes.

Параметр trendsformat может иметь значения:

11 – для ведения архива на разделе диска без создания файловой системы;

10 – для ведения архива в каталоге файловой системы, заданном в mainpath (более медленный).

Параметр mainpath в зависимости от trendsformat может указывать либо на раздел диска (для 11), либо на каталог ведения архивов (для 10).

Пример:

[trends]

mainpath=/dev/sdc1

trendsformat=11

netevent=yes

trenduso=e5d1624216201d

Выбор перечня технологических параметров и указание параметров архивирования для каждого типа архивов производится с помощью конфигурационных файлов mlb.a.base и mlb.d.base.

Сетевой (апертурный) архив

Ведение сетевого архива выполняется дублированным сервером архивирования. На серверах архивирования также выполняется функция регистрации и протоколирования.

Для серверов архивирования (СА) применяется модель дублирования, при котором в режиме штатной эксплуатации оба узла выполняют функцию архивирования одновременно и независимо. При запросе представления данных из архива пользователю предоставляется возможность выбора источника архивных данных.

В случае отказа одного из серверов архивирования, ведение архивов и доступ к архивам обеспечивается другим сервером архивирования.

Функции СА, в части ведения сетевого архива:

конфигурирование архивов;

прием и обработка данных, передающихся по резервированной сети данных;

создание архивов технологических и расчетных параметров, запись данных в архив в соответствии с апертурой, хранение архивов параметров, управление архивами (удаление устаревших архивов, ротация файлов архивов);

выдача диагностической информации о работе процессов архивирования и ошибках программы во вспомогательную сеть;

обслуживание запросов на доступ к информации из архивов.

Проектная глубина архивирования – не менее периода кампании.

Доступ к архивам СА обеспечивается по вспомогательной сети со всех рабочих станций.

Представление данных из архивов возможно, как в текстовом виде (с помощью программ testm, xtestm), так и в виде графиков и таблиц (с помощью оконно-графического интерфейса программы ArchView). Вызов программ xtestm и ArchView организован из меню рабочих столов пользователей. Текстовые архивы могут быть сохранены в виде файлов, распечатаны на принтере и скопированы на внешний носитель.

Контроль функционирования и диагностики ведения архивов осуществляется по видеокадру диагностики.

Кроме того, сообщения об отказах программно-аппаратных средств записываются в системный журнал (протокол вычислительного процесса):

сообщение о запуске;

сообщения о нарушениях в структуре конфигурационных файлов;

текущие сообщения.

В состав ПО СА входит:

1) комплекс системного программного обеспечения функции архивирования, включающий в себя следующие элементы и модули:

модуль приема данных по сети (в составе rbdrv);

модуль обработки параметров (в составе rbdrv);

модуль архивирования параметров (в составе rbdrv);

конфигурационные файлы mlb.a.base, mlb.d.base, mlb.ini.

2) программа hsr - сервер доступа к архивам;

3) клиент программы синхронизации времени: gettimed:

4) программы диагностики: diagport, techdiag, graphdiag;

5) системная служба rsyslog, настроенная для централизованного ведения журналов узлов.

Функция регистрации и протоколирования

Общие положения

Функция регистрации и протоколирования включает в себя централизованное ведение протокола вычислительного процесса (ПВП) для последующего представления ПВП пользователям рабочих станций.

В ПВП регистрируются сообщений от аппаратуры и программного обеспечения узлов.

Функция регистрации и протоколирования для узлов выполняется централизованно на серверах архивирования.

Во время штатной работы функция регистрации и протоколирования выполняется одновременно и независимо на обоих серверах архивирования, т.е. серверы выполняют функцию в режиме дублирования.

В случае отказа одного из серверов архивирования, ПВП продолжают вестись на другом.

Протокол вычислительного процесса

Централизованное ведение ПВП обеспечивается настройками системной службы rsyslog на прием сообщений от системных служб rsyslog узлов (клиентов), подключенных к вспомогательной сети.

Функции СА в части ведения ПВП:

прием сообщений от службы rsyslog узлов, подключенных к вспомогательной сети комплекса;

фильтрация сообщений rsyslog по потокам (сообщения ядра, службы, программы, события информационной безопасности и т.п.) и уровням серьезности сообщения (информационное, предупреждение, ошибка и т.п.), создание файла ПВП узлов, регистрация сообщений в ПВП;

конфигурирование протоколов и журналов сообщений;

управление файлами ПВП (ротация файлов – один раз в сутки, удаление файлов старше 1-го месяца);

Протоколы собираются централизовано на серверах архивирования в каталогах: /var/log/KROSS/имя-узла.

Функция ведения оперативных и неоперативных расчетов

Расчетные задачи предназначены для удовлетворения потребностей в расчетных параметрах, используемых в процессе контроля и управления.

ПТК получает измеренную информацию в виде, не требующем какой-либо предварительной обработки, т.е. информацию, прошедшую всю необходимую первичную обработку.

Для выполнения расчетных задач в составе ПТК предусмотрены вычислительные серверы (ВС).

ВС представляет собой два резервирующих друг друга узла, работающих параллельно.

Во время нормальной работы узла, выполняющего функции ВС, все необходимые прикладные программы работают одновременно на обоих узлах резервированной пары. В случае отказа одного из ВС резервированной пары данные от отказавшего узла отсекаются на приемной стороне программным обеспечением передачи данных по сети (РБДРВ).

В состав программного обеспечения (ПО) ВС входит:

- системное ПО, представляющее собой совокупность программ, предназначенных для организации вычислительного процесса, управления данными в системе. Системное ПО состоит из базового (операционная система Astra Linux SE, драйверы и т.п.) и функционального (программное обеспечение поддержки дублированных вычислений, библиотека подпрограмм интерфейса с сетью и др.);

- прикладное ПО (ППО), представляющее собой совокупность программ, реализующих  расчетные задачи.

Функциональное системное ПО ВС обладает следующими возможностями:

- обеспечивает резервированное выполнение расчетных программ, позволяя запускать их либо периодически, либо основываясь на событиях, зарегистрированных в системе или инициируемых пользователем;

- использует модель параллельного функционирования узлов ВС, что уменьшает влияние отказов узлов ВС на работу системы в целом;

- реализует функции сторожевого таймера (cs-wdog), позволяющего контролировать выполнение наиболее важных процессов ППО ВС.

В состав системного ПО ВС входят следующие библиотеки функций поддержки функционирования ППО:

- библиотека сетевого интерфейса, позволяющая ППО осуществлять обмен данными через сеть (netlib);

- прикладная библиотека, содержащая простейшие математические и логические функции обработки входных сигналов прикладных процессов с учетом специфики их представления как точек сети (naplib);

- библиотека сервисных и диагностических функций, позволяющих прикладному процессу изменять свой приоритет, работать со сторожевым таймером, осуществлять синхронизацию с другими прикладными процессами, передавать диагностические сообщения (cslib).

Структура ППО ВС в целом однотипна. Прикладные расчетные программы состоят из следующих модулей, работающих в цикле:

- модуль инициализации, запускающийся однажды, при старте программы, и осуществляющий загрузку из текстовых файлов значений параметров программы, НСИ, инициализацию внутренних переменных, а также интерфейса программы с сетью данных и службой сообщений;

- модуль чтения данных из сети;

- вычислительный модуль, состоящий из последовательного вызова расчетных задач, как в простых программах, или из разветвленных вызовов расчетных задач с дополнительными условиями и отбраковкой входных сигналов, как в программах со сложной диспетчеризацией вычислений;

- модуль записи данных на сеть;

- модуль анализа и диспетчеризации сообщений (присутствующий в программах, характеризующихся большим потоком текстовых сообщений для системного инженера);

- модуль контроля периодичности выполнения программы.

Состав прикладного ПО, реализующего функции вычислительного сервера (ППО ВС)

В состав ППО ВС входит:

- calc – программа ведения расчетов;

- сs-dog – программа сторожевого таймера;

- rza – расчетные задачи верхнего уровня, осуществляющие вычисления в каждом цикле расчетов;

- rzavk – расчетные задачи верхнего уровня, выполняемые по запросу оператора.

Программы обмениваются данными через сеть данных, в отдельных случаях, для восстановления программ после перезапуска, используются файлы на жестком диске ВС.

Каждая программа из состава ППО ВС имеет следующий набор конфигурационных файлов, расположенных на жестком диске ВС, в подкаталоге config для каждой программы:

- файл с расширением conf - содержит параметры конфигурации  для данной программы;

- файл с расширением msg - содержит специальные текстовые сообщения программы и их приоритеты (файл присутствует только для программ с системой диспетчеризации сообщений);

- файл с расширением dat содержит НСИ;

- файл с именем names - содержит имена точек сети данных, используемых программой, и их соответствие внутренним переменным.

- Программа calc

Программа calc запускается автоматически при загрузке узла. Исходные данные поступают в узлы, выполняющие расчеты верхнего уровня, по связям от низовых устройств. Результаты расчетов записываются в РБДРВ обоими узлами (основным и резервным) параллельно и асинхронно.

Комплекс программы calc  состоит из следующих составляющих:

- исполняемый модуль расчетных задач (/usr/local/bin/calc);

- конфигурационный файл для программы calc (/usr/local/etc/calc.cfg);

- конфигурационный файл алгоритмов расчетных задач (/opt/KROSS/major/config/NN_SSSS.alg, где NN – условное обозначение узла концентратора информации (1K или 2K); SSSS – условное обозначение системы (Например, LVS)).

- Программа rza

Программное обеспечение комплекса расчетных задач, выполняемых циклически - rza – функционирует на двух резервированных парах вычислительных серверов. Вычисления, результатом которых являются обычные параметры, производятся на вычислительных серверах. Вычисления, результатом которых являются специальные параметры, производятся на контроллерах концентрации информации. Программа rza запускается автоматически при загрузке узла. Входные данные поступают от контроллеров концентрации информации принимающих их от низовых и смежных систем по сети данных посредством механизма РБДРВ. НСИ для комплекса расчетных задач rza формируется из текстовых файлов данных, а также с помощью параметров сети данных, задаваемых оперативным персоналом на рабочих станциях. Результаты расчетов записываются в РБДРВ обоими узлами резервированной пары параллельно и асинхронно.

Программное обеспечение комплекса расчетных задач, выполняемых циклически (rza), состоит из следующих составляющих:

- исполняемый модуль расчетных задач (/usr/bin/rza);

- конфигурационный файл для программы rza (/usr/share/rza/config/rza.cfg);

- файлы данных с НСИ, необходимой для расчетов /usr/share/rza/data/rza.dat;

Программное обеспечение rza работает в бесконечном цикле с периодом расчета параметров не более 0.5 секунд.

- Программа rzavk

Программы rzavk запускается автоматически при загрузке узла. Исходные данные задаются через видеокадры расчетных задач на операторских рабочих станциях, а также запрашиваются с серверов архивирования. Вычисления, результатом которых должны быть специальные данные, производятся на контроллерах концентрации информации, остальные – на вычислительных серверах. Результаты расчетов записываются в сеть данных.

Комплекс программы rzavk состоит из следующих составляющих:

- исполняемый модуль расчетных задач (/usr/bin/rzavk);

- конфигурационный файл для программы rzavk (/usr/share/rzavk/config/rzavk.cfg);

- файлы  данных с информацией необходимой для расчетов /usr/share/rzavk/data/rzavk.dat.

Программа rzavk работает в бесконечном цикле, получает входные данные из РБДРВ, данные приходят от рабочих станций. Программа rzavk отслеживает (по изменению значения некоторого сигнала), когда будет сделан запрос на вычисление определенных значений за заданный промежуток времени. В случае возникновения запроса, программа порождает дочерний процесс, который осуществляет запрос к архивному серверу (и основной и резервный сервер обращаются к одному и тому же архивному серверу), результаты запроса записываются в файл rzavk.dat, который затем считывает родительский процесс и записывает в РБДРВ. Во время выполнения запроса к архивному серверу дочернего процесса родительский процесс продолжает работу и не делает паузу, он отслеживает наличие сигнала «Прервать запрос», если сигнал получен, то дочерний процесс уничтожается, а в РБДРВ остается предыдущий результат. Архивные данные могут находиться на серверах архивирования. ВС будут обращаться к паре резервированных архивных серверов и концентраторов информации.

- Программа cs-wdog

Работа программ из состава ППО ВС контролируется программой «сторожевой таймер» (СТ) (cs-wdog). Основная функция СТ состоит в контроле за периодическим исполнением процессов. Отслеживая время исполнения цикла вычислений отдельной программы, СТ может удостовериться, что ни одна из программ не зациклилась и не заняла все ресурсы функционального процессора узла. Когда СТ определяет, что контролируемый процесс не выполняет требований по периодической регистрации, предпринимается корректирующее действие. В зависимости от конфигурации для каждой программы из состава ППО, не удовлетворяющей условию периодичности расчетов, могут быть предприняты следующие действия:

- послать сообщение об отказе прикладной программы в ПВП (делается всегда);

- сгенерировать сообщение сигнализации, указав при этом, что произошел отказ процесса, без отключения от магистрали данных узла ВС;

- завершить  процесс при его отказе;

- перезагрузить узел ВС.

Вспомогательные функции

Программный комплекс настройки и администрирования

Назначение и условия применения

В состав КРОСС входит программный комплекс «СПРУТ!», предназначенный для автоматизации выполнения некоторых вспомогательных функций и осуществления настройки и администрирования ПТК, а именно:

контроль целостности ПО узлов;

восстановление ПО узлов;

централизованный контроль состояния программных и технических средств узлов;

управление конфигурацией ПТК;

управление узлами;

управление учетными записями пользователей и группами пользователей.

Состав программного комплекса

Программный комплекс «СПРУТ!» состоит из серверной и клиентской частей.

Серверная часть функционирует под управлением операционной системы Astra Linux SE на узле, выполняющем функции сервера программного обеспечения (далее – СПО).

СПО обеспечивает выполнение функции сохранности информации за счет:

хранения информации о конфигурации ПТК, как в базе данных конфигурационной информации СПО, так и в конфигурационных файлах, необходимых для обеспечения процедуры восстановления ПО узлов по вспомогательной сети;

размещения на СПО репозиториев с пакетами системного ПО (операционной) системы, пакетами специального системного ПО (КРОСС), пакетами прикладного ПО;

наличия процедуры генерации «сценариев» установки узлов;

автоматического запуска системных сервисов, необходимых для обслуживания процедуры восстановления ПО узлов ПТК;

резервирования функции СПО, в рамках которого выполняется периодическая синхронизация СПО и выбор режима работы СПО: “основной” или “резервный”;

созданием резервных копий ПО на внешних носителях.

Синхронизация репозиториев и конфигурационной информации СПО осуществляется по вспомогательной сети.

Клиентская часть состоит из нескольких программ и может функционировать как на СПО, так на других узлах, работающих под управлением ОС Astra Linux SE и подключенных к вспомогательной сети.

В состав клиентской части «СПРУТ!» входят следующие программы:

программа смены паролей пользователей;

программа управления узлами «Sprut-terminal»;

программа смены ведущего СПО «Spo-manager»;

программа удаленной переустановки узлов «Reinstall»;

программа контроля целостности ПО «Integrity»;

программа диагностики сетевых подключений «Network-status»;

программа диагностики сетевых коммутаторов «Switch-status»;

программа резервного копирования «Backup-manager»;

программа управления пакетами «Package-manager».

Программы вызываются через систему меню рабочего стола администратора системы выбором соответствующего пункта из меню “СПРУТ”.

Порядок работы

Программа смены паролей пользователей ПТК

При запуске программы управления пользователями Sprut-passwords появляется окно авторизации пользователя (см. рисунок Рисунок 44).

Рисунок 44 – Окно программы «Авторизация пользователя»

В данном окне необходимо ввести логин и пароль администратора или суперпользователя системы. При успешном вводе откроется главное окно программы, представленное на рисунке 45.

Рисунок 45 – Главное окно программы смены паролей пользователей

В главном окне программы представлено два списка. Слева перечень пользователей и выпадающий список с узлами, в которых пользователь заведен. Справа отображаются строки для выбранных слева пользователей. В каждой строке справа присутствует поле ввода для нового пароля, кнопка генерации нового пароля  и список узлов, на которых планируется смена пароля пользователя.

В заголовке окна находится панель меню и панель быстрого доступа с кнопками управления.

Меню программы имеет следующую иерархию:

Функции:

Выполнить;

Перевернуть таблицу;

Показывать пароль;

Выход.

Настройки:

Смена пароля суперпользователя;

Параметры.

Справка:

О программе.

Функция «Выполнить» применяет изменения паролей пользователей на конечных узлах.

Функция «Перевернуть таблицу» изменяет внешний вид левой половины главного окна – меняются отношения пользователей к узлам и наоборот (см. рисунки Рисунок 45 и Рисунок 46).

Рисунок 46 – Главное окно программы смены паролей пользователей по узлам

Функция «Показывать пароль» необходима для отображения или скрытия набираемого пароля в поле ввода пароля.

Функция «Выход» завершает работу с программой.

Функция «Смена пароля суперпользователя» меняет пароль суперпользователя на всех узлах ПТК (см. рисунок 47).

Рисунок 47 – Окно смены пароля суперпользователя

Функция «Параметры» открывает окно параметров программы (см. рисунок 48), в котором можно устанавливать параметры генерации пароля пользователей.

Рисунок 48 – Окно параметров программы

Функция «О программе» открывает окно справки с версией программы.

Для смены пароля пользователя необходимо выбрать в левой части главного окна (рисунок 45) пользователя или нескольких пользователей, справа напротив каждого пользователя ввести новый пароль в поле ввода пароля или нажать рядом с полем ввода кнопку  генерации нового пароля, после чего нажать кнопку  «Выполнить». Откроется окно вывода результата выполнения программы (пример для пользователя operator1 на рисунке 49) с сообщениями об успешности смены паролей пользователей на узлах ПТК.

Рисунок 49 – Окно вывода результата выполнения программы

В случае, когда узел недоступен по вспомогательной сети, будет выведено соответствующее сообщение. При этом необходимо при включении узла поменять на нем пароли тех пользователей, у которых они сменились – для этого можно воспользоваться этой же программой, только выбрать уже не пользователя, а конкретный узел и конкретного пользователя (функция «Перевернуть таблицу» главного окна).

Пароль пользователя меняется не только на конечных узлах, но также прописывается хэш пароля в БД на СПО для того, чтобы при восстановлении узла восстановились новые пароли пользователей.

Программа смены ведущего СПО «Spo-manager»

В резервированной конфигурации один из СПО всегда является ведущим по отношению к другим СПО. Смена ведущего сервера программного обеспечения необходима в том случае, когда с ведущим СПО необходимо произвести какие-либо действия в плане ремонта или замены оборудования. Это позволит оставить в сети работающий сервер программного обеспечения, с которого можно восстановить второй СПО.

Программа Spo-manager имеет конфигурационный файл /usr/local/etc/spo-manager.ini.

Пример конфигурационного файла:

[General]

SPOList=192.168.13.204, 192.168.13.206

Service=spo13

Параметр «SPOList» содержит IP-адреса всех СПО проекта, объединенных одной сетью. IP-адреса перечисляются через запятую.

Параметр «Service» содержит имя сервиса, который запускается на ведущем СПО. Данный сервис может быть запущен только на одном СПО.

Программа «Spo-manager» запускается из меню администраторов системы на одном из СПО (СПРУТ → «Выбор ведущего СПО»). Пример меню представлен на рисунке Рисунок 50.

Рисунок 50 – Запуск «Spo-manager» из меню пользователя

При старте программы откроется окно авторизации пользователя, представленное на рисунке Рисунок 51.

Рисунок 51 – Окно авторизации пользователся программы «Spo-manager»

В окне авторизации необходимо ввести логин и пароль администратора системы и нажать кнопку «ОК». После чего будет произведена пробная авторизация введенного пользователя на локальный узел и при успешной проверке откроется главное окно программы «Spo-manager», представленное на рисунке 52. В случае неудачной авторизации будет отправлено сообщение на сервер регистрации.

Рисунок 52 – Главное окно программы «Spo-manager»

В заголовке окна находится панель меню.

Меню программы имеет следующую иерархию:

Функции:

Сделать ведущим;

Выход.

Справка:

О программе

В теле окна находится список серверов программного обеспечения с функцией выбора одного из серверов. Если сервер недоступен по сети, он будет заблокирован для выбора в данном списке. Рядом с каждым сервером отображается иконка состояния:

– Сервер является ведущим СПО;

– Сервер является ведомым СПО.

При открытом главном окне программы данные периодически обновляются (раз в 3 с), об этом сообщает появляющаяся иконка  слева внизу окна. В том случае, когда статус серверов поменяется из другого источника, данные в окне оперативно обновятся.

Для смены сервера необходимо в главном окне программы выбрать из списка СПО, который необходимо сделать ведущим, и нажать кнопку «Сделать ведущим». Результат смены сервера отобразится через некоторое время, затраченное на останов и запуск сервиса, в виде смены иконок состояния напротив каждого из серверов.

Программа удаленной переустановки «Reinstall»

Программа обеспечивает выполнение переустановки узла удаленно.

Окно программы представлено на рисунке Рисунок 53.

Рисунок 53 – Окно программы переустановки узлов

Слева в окне программы расположен список узлов. В списке отображаются только те узлы, которые в текущий момент находятся в рабочем состоянии и доступны по инженерной сети. Реализовано контекстное меню на списке узлов с пунктами «Выбрать все», «Снять все», «Обновить».

Над списком расположено меню программы и панель быстрого доступа, где расположены кнопки «Переустановить» , «Обновить список узлов» , «Настройки» . Кнопка «Переустановить» отправляет узел на переустановку, кнопка обновления списка узлов проверяет состояние всех узлов проекта и выводит доступные по сети узлы в список узлов программы. В настройках доступна конфигурация ожидания узлов, одновременность переустановки нескольких узлов, отображение ссылки для просмотра установки по протоколу VNC.

При нажатии на кнопку «Переустановить» выводится предупреждающий запрос для подтверждения, а при подтверждении выбранные узлы будут перезагружены с последующей установкой, справа в текстовом поле отобразится ход переустановки узлов.

Программа контроля целостности ПО «Integrity»

Программа «Integrity» является графическим приложением, скрытым в области системных уведомлений рабочего стола пользователя в виде иконки светофора.

По умолчанию программа отображает текущее состояние целостности пакетов ПО и контролируемых объектов файловой системы, а также использования ресурсов узла. Иконка программы представлена на рисунке Рисунок 54.

Рисунок 54 – Иконка программы диагностики узла

Выполняемые проверки задаются в конфигурационном файле /usr/local/etc/integrity.ini. Функциональность программы «Integrity» может быть расширена добавлением пользовательских скриптов в этот файл.

Программа «Integrity» запускается автоматически в свернутом режиме при регистрации пользователя в системе. На рабочем столе пользователя отображается в левом нижнем углу экрана в виде иконки «Светофор». Цвет света «Светофора» отображает статус нарушения:

зеленый – нормальный режим, нарушений нет;

желтый – есть некритические нарушения;

красный – целостность контролируемых объектов файловой системы узла нарушена, либо установлены не все пакеты ПО, либо на диске закончилось место.

При наведении указателя мыши на иконку, отобразится всплывающая подсказка с текущим статусом программы (см. рисунок 54).

При нажатии левой кнопки мышки на иконку программы открывается главное окно программы, представленное на рисунке Рисунок 55.

Рисунок 55 – Окно программы диагностики узла

В процессе работы пользователя программа «Integrity» поочередно по списку запускает проверки в бесконечном цикле и не оказывает влияние на временные характеристики выполнения основных потребительских функций узла. При возникновении нарушения выводится всплывающее окно с описанием нарушения, при этом цвет иконки изменится на цвет, соответствующий статусу нарушения.

Программа диагностики сетевых подключений «Network-status»

Диагностика сетевых подключений реализована в виде графической программы, которая проверяет статус сетевого подключения, скорость, дуплекс, автоподнятие сети при загрузке, драйвер сетевой карты (см. рисунок Рисунок 56).

Рисунок 56 – Окно программы проверки сетевых соединений

Слева в окне расположен список узлов. В списке отображаются только те узлы, которые в текущий момент находятся в рабочем состоянии.

Данные по интерфейсам и параметрам анализируются непосредственно на узлах.

Статусы сетевых интерфейсов отображаются в виде цветных иконок. Иконка красного цвета  означает, что отсутствует подключение сети или оно нарушено. При правильном подключении и правильной настройке интерфейс отображается зеленым .

В колонке «IP» отображается IP-адрес узла, которому принадлежит подключение.

«MAC» отображает физический (MAC) адрес интерфейса.

Скорость ниже 100 Мбит выделяется красным цветом и считается нарушением, скорость выше 100 Мбит – синим цветом.

Полудуплекс (HALF) выделяется красным цветом и считается нарушением.

«Авто настройка скорости» – это автоматическая настройка скорости соединения порта на максимальную пропускную способность.

«Авто включение» – опция, указывающая, поднимается ли сеть интерфейса автоматически при загрузке системы.

Таблица сделана в режиме только для чтения. Реализована сортировка по столбцам таблицы при нажатии на один из столбцов.

Кнопка  в панели быстрого доступа обновляет таблицу. Таблицу можно сохранить в файл в меню «Файл».

      - Программа диагностики сетевых коммутаторов

Программа диагностики сетевых коммутаторов «Switch-status» выполнена в виде оконно-графического интерфейса, в котором информация представлена в виде таблицы (рисунок 57).

Рисунок 57 – Окно программы диагностики сетевых коммутаторов

Индикаторы статуса порта имеют следующее состояние:

порт активен (кабель подключен и осуществлено подключение);

порт неактивен (не подключен кабель или нет подключения).

Кнопка «Обновить» служит для обновления данных таблицы.

В столбце «Порт» расположены раскрывающиеся списки с IP-адресами сетевых коммутаторов, до которых можно «достучаться» по сети с узла, на котором запущена программа.

Списки раскрываются щелчком «мыши». В каждом списке отображается таблица, в которой перечислены все порты выбранного коммутатора, их характеристики (статус, скорость, дуплекс), количество полученных и переданных пакетов, количество ошибок.

Доступные для диагностики сетевые коммутаторы отмечаются индикатором - , недоступные - .

      - Программа управления пакетами «Package-manager»

На рисунке Рисунок 58 представлено окно программы управления пакетами, которая позволяет управлять пакетами одновременно на нескольких узлах комплекса.

Рисунок 58 – главное окно программы «Package-manager»

Программа позволяет производить все действия над пакетами на разных узлах ПТК, в том числе установка/удаление/обновление пакетов, а также проверка наличия обновления и несоответствия установленных пакетов содержимому репозиториев.

На рисунке Рисунок 59 представлена ситуация, в которой для выбранных узлов в репозитории присутствуют обновления пакетов.

Рисунок 59 – Обновление пакетов

Элементы управления:

- − Запуск анализа пакетов;

- − Проверка узлов сети;

- − Быстрая очистка и обновление репозитория на узлах;

- − Обновление всех репозиториев на узлах;

- − Очистить таблицу вывода;

- − Отобразить несоответствия версий на узлах и в репозиториях;

- − Вычистить выбранные пакеты на узлах;

- − Обновить выбранные пакеты на узлах;

- − Удалить выбранные пакеты;

- − Установить выбранные пакеты;

- − Сохранить вывод в файл;

- − Сохранить таблицу в файл;

- − Выйти из приложения;

- − Доступно обновление пакета;

- − Несоответствие версии установленного пакета и репозитория;

- − Успешное подключение к базе данных на СПО;

- − Ошибка подключения к базе данных на СПО.

Для управления пакетами можно использовать контекстное меню 
(см. Рисунок 60), вызываемое правой кнопкой мыши, непосредственно на пакетах.

Рисунок 60 – Вид контекстного меню

Выпадающий список вверху приложения служит для выборки отображаемых пакетов в таблице, список приведен на рисунке ниже. «Все пакеты» – отобразить список сравнения всех пакетов узла и репозитория. «Обновления» – отобразить только список доступных обновлений для выбранных узлов. Если обновления отсутствуют, то список будет пустым. «Неустановленные пакеты» – список пакетов, которые необходимы на узле, но по каким-то причинам отсутствуют (нарушена целостность). «Несоответствия» – список разногласий установленных версий и доступных в репозиториях
 (см. Рисунок 61).

Рисунок 61 – Выбор пакетов для отображения

Поле ввода вверху приложения является фильтром таблицы 
(см.  Рисунок 62). В фильтре можно указать ключевое слово, которое будет искаться в названиях пакетов, на рисунке ниже приведен пример отфильтрованного списка пакетов по ключевому слову «admin». В каждом отображенном пакете это слово присутствует.

Рисунок 62 – Фильтр таблицы

Для обновления пакета необходимо выбрать пакет и нажать кнопку «Обновление пакета». На рисунке Рисунок 63 приведен пример вывода обновления пакета по окончании обновления.

Рисунок 63 – Процесс обновления

Процесс установки/удаления пакетов происходит таким же образом, как и обновление. Кнопка «Вычистить пакет» удаляет пакет, с которым могут возникнуть сложности при удалении. Например, заблокирован файл удаления или другие причины, которые возвращают ошибку обычного удаления пакета.

Вывод результата выполнения программы можно сохранить в файл в меню «Файл».

Консольные утилиты администратора системы

Консольные утилиты представляют набор программных инструментов администратора системы. Консольные утилиты выполняются в командной.

Утилита «Backuper»

Утилита Backuper является консольным приложением и предназначена для создания резервных копий каталогов и файлов (объектов архивирования) локального узла.

Программа имеет необязательные опции для запуска:

backuper [-i <include.cfg>] [-e <exclude.cfg>] [-d <dir>]

[-p N] [-b|--bigfile] [--keep N] [-f|--force]

[-h|--help]

Опции программы «Backuper» приведены в таблице Таблица 4.

| Таблица 4 – Опции программы «Backuper» |  |
| --- | --- |
| Опция | Описание |
| --help, -h | Отобразить данную помощь по работе с программой. |
| -i <include.cfg> | Указывает программе брать пользовательский конфигурационный файл с каталогами/файлами для архивирования. В этом файле должны быть перечислены нужные каталоги и файлы по одному на каждой строчке. Все подкаталоги будут учитываться, если они не прописаны в конфигурационном файле exclude. Без этой опции используется конфигурационный файл по умолчанию /etc/backuper.include |
| -e <exclude.cfg> | Указывает программе брать пользовательский конфигурационный файл с каталогами/файлами, не нуждающимися в архивировании или большими файлами, которые можно пропустить. В этом файле должны быть перечислены не нуждающиеся в архивировании каталоги и файлы по одному на каждой строчке. Все подкаталоги будут учитываться, если они не прописаны в конфигурационном файле include. Без этой опции используется конфигурационный файл по умолчанию /etc/backuper.exclude. |
| -d <dir> | Указывает программе каталог для сохранения архивов. Без этой опции используется: «/ИмяЛокальногоУзла.bkp», например: «/ghost101.bkp». |
| -p [-20…19] | Приоритет выполнения программы системой. -20 является наивысшим приоритетом, 19 является низшим приоритетом. Наивысший приоритет необходимо использовать с осторожностью, т.к. запущенная программа заберет все ресурсы компьютера. По умолчанию используется: 19 |
| --log, -l | Использовать собственный путь к лог-файлу. По умолчанию используется: /var/log/backuper.ТекущаяДата.log |
| --debug, -dbg | Указывает программе выводить более полный отчет о выполняемой работе. По умолчанию не используется |

| Продолжение таблицы 4 |  |
| --- | --- |
| Опция | Описание |
| --bigfile, -b | Принудительно архивировать большие, ненужные файлы, прописанные в конфигурационном файле /etc/backupspo.exclude или в пользовательском конфигурационном файле. Без этой опции они игнорируются. |
| --sizebigfile N, -sbf N | Файлы, превышающие указанный объем (в Kb) и совпавшие с шаблоном '--templatebigfile' будут добавлены в исключения и выведены пользователю для принятия решения (копировать/архивировать). По умолчанию используется 50000 |
| --ignorebigfile, --ignore, -ibf | Файлы, превышающие указанный объем в опции '--sizebigfile' будут пропущены. По умолчанию не используется |
| --templatebigfileT, -tbf T | Шаблон для поиска больших файлов. Опция работает вместе с -sbf. По умолчанию используется .tar.gz¦.zip¦.img¦.tgz¦.gz |
| --keep N | Указывает программе удалять старые архивы, если они будут присутствовать указанном каталоге. N - количество архивов, которое следует оставить. Т.е. если N=2, а архивов 5, то удалятся 3 самых старых. По умолчанию не используется |
| --quiet, -q | Указывает программе не выводить никакую информацию на экран, работает вместе с опцией '--force'. Опция должна обязательно использоваться при работе в фоновом режиме (cron, background). По умолчанию не используется |
| --force, -f | Не спрашивать и работать в соответствии с параметрами по умолчанию. Файлы, превышающие размер 500000 Kb или другой размер, заданный опцией '-sbf', будут скопированы если попали под шаблон '--templatebigfile', а файлы, не попавшие под шаблон, будут заархивированы |

Для запуска программы необходимо запустить терминал и выполнить команду backuper, при необходимости указать ключи.

Окно программы представлено на рисунке 64.

Рисунок 64 – Окно программы Backuper

Перечень объектов архивирования задается в конфигурационном файле /etc/backuper.include. Каждый объект в конфигурационном файле должен быть указан на новой строке. При старте программы проводится анализ размера всех объектов и выводится в окно программы.

Для начала архивирования необходимо выбрать необходимые объекты архивирования. Для этого требуется отметить поочередно нужные строки стрелками на клавиатуре «↑↓» и нажать клавишу «Пробел» для установки метки «*» напротив необходимого объекта архивирования. После чего необходимо нажать кнопку «Далее».

Программа начнет анализировать общий объем архивируемых объектов и свободного места в каталоге сохранения архивов (см. опцию -d). В случае если общий объем архивируемых объектов превысит доступный объем свободного места в каталоге сохранения архивов, будет выведено сообщение пользователю (рисунок 65).

Рисунок 65 – Окно предупреждения о нехватке свободного места

В случае наличия достаточного объема свободного места для сохранения архивов, программа начнет анализировать выбранный список объектов на предмет наличия больших файлов и старых архивов (более 500 Мб по умолчанию, см. опцию: «-b, -sbf, -ibf»). В случае наличия таких файлов, пользователю будет предложен список (рисунок 66), в котором необходимо выбрать файлы, которые требуется архивировать. Файлы, не отмеченные в списке, будут просто скопированы в каталог сохранения архивов 
(см. опцию «-d»). При наличии файлов, которые не требуется архивировать и копировать, необходимо воспользоваться опцией «–e» и добавить объект в исключения.

Рисунок 66 – Выбор действия для больших файлов

Для продолжения необходимо нажать кнопку «Далее». Запустится процесс архивации объектов, он может занять долгое время. Весь процесс и ход действия будет представлен пользователю (рисунок 67).

Рисунок 67 – Процесс архивирования

По окончании архивирования программа выведет сообщение о результате архивирования и завершит работу.

Сообщение «Создание бэкапа успешно завершено» соответствует успешному завершению архивирования объектов. Сообщение «Создание бэкапа завершено с ошибкой, подробности в /var/log/backuper.ТекущаяДата.log» соответствует незавершенному процессу создания архивов. Необходимо открыть лог-файл и проанализировать его на наличие ошибок при выполнении операций по архивированию. Возможные причины – нет прав доступа для записи/чтения, недостаточно места в каталоге назначения.

Утилита installed-date

Утилита installed-date предназначена для отображения на стандартном выводе даты и времени установки узла.

Пример вызова:

root@ghost101:~# installed-date

2022.07.15 12:45

Утилита known_hosts_clean

Утилита known_hosts_clean предназначена для чистки ключей доступа узлов в фале ~/.ssh/known_hosts на локальном узле.

Файл ~/.ssh/known_hosts служит списком ключей всех ssh-серверов, с которыми работает пользователь. При первом входе на ранее неизвестный 
ssh-сервер, локальный ssh-клиент задает вопрос – добавить ли новый ключ для этого ssh-сервера в список.

Например:

root@ghost101:~# ssh ghost102

The authenticity of host 192.168.18.102 can't be established.

ECDSA key fingerprint is 7a:e5:a6:f5:c0:f4:f5:e6:4d:1c:e1:d5:1d:7f.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

При установке соединения (yes) указанный ESDSA ключ запишется в файл ~/.ssh/known_hosts и будет использоваться при последующих соединениях, запрашивая только пароль пользователя. В случае замены удаленного узла, этот ключ работать не будет, поэтому необходимо его очистить.

Данная утилита удаляет ключ доступа указанного узла или всех узлов (если узел не передан в качестве аргумента программе).

Пример использования утилиты:

known_hosts_clean [hostname]

где hostname – имя узла, ключ которого необходимо удалить. Если hostname не указан, то чиститься полностью файл ~/.ssh/known_hosts. При удалении всех ключей или файла целиком ключи будут спрашиваться один раз для каждого узла при первом соединении по ssh.

Пример удаления ключа для узла ghost102:

known_hosts_clean ghost102

Утилиты управления сетевыми устройствами netstart и netstop

Утилиты netstart и netstop предназначены для управления локальными сетевыми интерфейсами узла.

Утилита netstop предназначена для выключения сетевого интерфейса узла на постоянной основе (в том числе после перезапуска узла). Утилита правит файл /etc/network/interfaces. Пример использования:

netstop <net-number>,

где net-number – номер сети, которую следует остановить.

Например:

netstop 10

остановит необходимый интерфейс, которому приписана данная сеть на локальном узле.

Утилита netstart работает аналогично программе netstop, только не выключает сетевой интерфейс, а наоборот включает на постоянной основе.

Утилита идентификации пользователя в графической оболочке 
who-started-x

Утилита who-started-x выводит имя пользователя, который зарегистрирован в системе и работает в графической оболочке fly-dm.

Утилиты управления графическим интерфейсом узла xstart, xstop, xrestart

Утилита xrestart перезапускает графическую оболочку fly-dm.

Утилита xstop останавливает графическую оболочку fly-dm.

Утилита xstart запускает графическую оболочку fly-dm.

Утилита отображения версий установленного ПО КРОСС

Утилита getversions отображает версии основных пакетов КРОСС, установленных на узле.

Утилита анализа накопителей информации check-disk-size

Утилита check-disk-size анализирует свободное место на накопителях информации.

Пример использования:

root@ghost101:~# check-disk-size -p

/dev/sda1 Использовано 6%

Опции для программы:

–c – проверка дисков (требуются права суперпользователя);

–h – вывод справки по использованию программы;

–p – выводить некритические сообщения.

При запуске программы без ключей, будет выведено только критическое сообщение, например, о нехватке свободного места на дисках.

Функция синхронизации времени

Общие положения

Все рабочие станции, концентраторы информации и серверы синхронизированы между собой по времени шлюзового сервера, который получает время от сервера точного времени.

Отображение состояния средств синхронизации времени

На рисунке Рисунок 68 представлен фрагмент кадра диагностики, на котором отображается состояние средств синхронизации времени.

Рисунок 68 – Сотояние средств синхронизации времени

В таблице на рисунке Рисунок 68 представлена следующая информация об узлах:

наименование узла и его номер в сети;

поле «источник времени» с номером текущего ИТВ;

поле «Δt», отображающее отклонение локального времени на узле от времени сервера времени.

В поле «источник времени» при отсутствии информации о подключении к серверу времени появляется сообщение «нет источника» на красном фоне.

В поле «Δt» используется следующее цветовое кодирование:

зеленый при значениях |Δt| <50 мс;

желтый при значениях 50 мс ≤ |Δt| <5 с;

красный при значениях |Δt| ≥ 5 с.

Функция диагностики

Типы диагностики

Контрольно-диагностические средства системы обеспечивают контроль работоспособности технических и программных средств, сигнализацию об отказах и сбоях, а также регистрацию и протоколирование диагностической информации.

Диагностика подразделяется на оперативную (внутрисистемную) и неоперативную.

Оперативная (внутрисистемная) диагностика работоспособности системы информирует эксплуатационный персонал об отклонениях в работе системы в целом, отдельных узлов системы, элементов узлов (процессоров, жестких дисков, сетевых карт и т.д.), а также о достоверности технологической и диагностической информации в системе. Оперативная диагностика реализована аппаратными и программными средствами.

Для каждого узла в процессе диагностики с помощью специально разработанных программных средств контролируется:

состояние дверей шкафов и стоек;

наличие напряжения на блоках питания компьютерного оборудования;

температурный режим работы оборудования;

исправность модулей узла;

работоспособность каждой функциональной единицы программного обеспечения;

наличие связи с другими узлами системы.

Неисправности, обнаруженные программой самодиагностики, классифицируются как «Отказ» или «Неисправность», анализируются, и выдается соответствующая сигнализация и сообщения персоналу.

В случае появления отказов обеспечено автоматическое проведение следующих действий:

подробная идентификация отказов, с точностью до аппаратного или программного модуля либо канала;

восстановление (по возможности) потерянной или искажённой информации с присвоением признака «условной» достоверности;

присвоение признака недостоверности, потерянной или искажённой информации.

Предусмотрены следующие виды контроля и диагностики:

контроль работоспособности узлов системы и диагностика состояния оборудования узла с точностью до аппаратного модуля и функционального модуля программного обеспечения;

контроль работоспособности сетевых средств и диагностика состояния сетевого оборудования с точностью до отдельного элемента сетевой структуры;

контроль информации, вводимой персоналом.

В состав задач неоперативной диагностики входит:

контроль работоспособности каналов вывода информации (в общую сигнализацию, сигналов блокировок и др.);

полный контроль компонентов системы;

выдача по запросу персонала сведений о состоянии элементов и оборудования системы;

организация запуска диагностических тестов, регистрация результатов и времени выполнения тестов.

Видеокадры диагностики оборудования

Кадры диагностики предназначены для предоставления обслуживающему персоналу диагностической информации:

о состоянии технических средств;

о выполнении узлами своих функций: архивирования, расчетов, приема/передачи данных по последовательным каналам, шлюза с внешними системами и т.п.

Каждый из пакетов видеокадров состоит из обобщенного видеокадра и нескольких детальных.

Обзорные видеокадры дают общее представление о состоянии программно-технических средств, наглядно предоставляя информацию об отсутствии/наличии неисправностей и достоверности диагностических сигналов.

Обобщенная сигнализация технических средств формируется на основе анализа всей детальной диагностической информации по узлу (в случае стоек – по входящим в нее узлам), которая предоставляется программами: rbdrv, techdiag, graphdiаg, diagport, TAserver и т.д.

Оборудование стоек, контроллеры и рабочие станций отображаются на видеокадре диагностики в виде кнопок-табло. По умолчанию кнопка подсвечивается серым цветом. Если появляется сигнализация о неисправности технического средства, кнопка подсвечивается красным. В случае недостоверности сигнала кнопка окрашивается пурпурным цветом.

Для части стоек предусмотрено табло «Дверь», которое подсвечивается желтым цветом в случае, если у соответствующей стойки открыта дверь.

Для просмотра детальной информации о конкретном ТС или узле необходимо выполнить один щелчок мыши по изображению кнопки на обобщенном видеокадре.

Типовая диагностика состояния РС состоит из:

Выявления следующих неисправностей:

неисправности аппаратных средств;

неисправности источника питания;

неисправности подключения источника питания;

неисправности вспомогательной сети;

неисправности первой сети данных;

неисправности второй сети данных.

Диагностики:

состояния сетевых плат;

состояния графических средств;

номера узла источника точного времени.

Отображения информации о температуре процессора и жесткого диска.

Сигнал «Состояние графических средств» представляет собой битовое поле. Анализ этого сигнала позволяет определить, в каком режиме находится монитор.

Варианты индикации режимов на табло «Состояние графических средств» представлены в таблице Таблица 5.

Таблица 5 – Индикация состояния графических средств

| Вариант индикации | Значение |
| --- | --- |
|  | Монитор находится в текстовом режиме. |
|  | VDesk не запущен на данном компьютере. |
|  | Монитор находится в графическом режиме. Данное состояние монитора вычисляется по факту запуска X-сервера на соответствующей РС. |
|  | Монитор находится в графическом режиме и на РС запущены кадры VDesk. |

В случае недостоверности сигнала на табло появляется текстовое сообщение «Отсутствует диагностика» пурпурного цвета.

Наличие сетевых подключений представляет собой анализ группы сигналов:

состояние сетевых плат;

неисправности вспомогательной сети;

неисправности первой сети данных;

неисправности второй сети данных.

Сигнал «Состояние сетевых плат» - битовое поле, хранящее информацию о состоянии сетевых интерфейсов: eth0, eth1, eth2. Состояние сетевых интерфейсов отображают три квадратных индикатора, которые могут окрашиваться в зеленый и красный цвета, когда соответствующие биты сигнала равны 0 или 1, и в пурпурный, если сигнал недостоверный.

Так как на разных узлах сетям соответствуют разные номера сетевых интерфейсов, текст с номером интерфейса на индикаторах динамический и для каждого узла указан индивидуально.

Диагностика неисправности сетей данных или вспомогательной сети осуществляется по двум сигналам для каждой сети.

В зависимости от значений и статусов сигналов круглые световые индикаторы могут окрашиваться в зеленый, красный и пурпурный цвета (по аналогии с индикаторами состояния сетевых плат). Слева от индикаторов выводится текстовое сообщение, которое зависит от комбинации значений и статусов прямого и ретранслированного сигналов, приведенных в таблице Таблица 6.

Таблица 6 – Диагностика неисправности сети

| Прямой сигнал |  | Ретранслированный сигнал |  | Заключение Текстовое сообщение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение сигнала | Статус сигнала | Значение сигнала | Статус сигнала |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | «Сеть исправна» |
| 0 | 0 | 1 | 0 | «Сеть исправна. Нет связи узла с ретранслирующими узлами» |
| 0 | 0 | Любое | Плохой | «Сеть исправна. Нет информации от ретранслирующих узлов» |
| Любое | Плохой | Любое | Плохой | «Диагностика сети недоступна» |
| Любое | Плохой | 1 | 0 | «Нет связи» |

Для анализа состояния программных средств узлов также существуют точки диагностики:

для серверов архивирования – “Диагностика сервера архивирования”.

Порядок работы пользователей рабочих станций

Общие положения

Работа пользователей на рабочих станциях организована с помощью графического интерфейса, представляющего собой рабочий стол с меню, мнемосхемами и кнопками быстрого вызова приложений на панели задач.

Графический интерфейс предназначен для вызова приложений, предоставляющих пользователю текстовую и графическую технологическую и диагностическую информацию. Набор приложений, установленных на рабочей станции, определяется функциями, возлагаемыми на данную РС и задачами пользователей, имеющих к ней доступ. Фиксированный набор графического интерфейса пользователя существенно ограничивает возможности несанкционированного запуска приложений.

При организации взаимодействия разных категорий пользователей с информацией были учтены требования Приказа №31 ФСТЭК п.14:

1) «Система защиты автоматизированной системы управления не должна препятствовать штатному режиму функционирования автоматизированной системы управления при выполнении ее функций в соответствии с назначением автоматизированной системы управления». В частности, настройки защиты информации не должны препятствовать обеспечению своевременного доступа оперативного персонала к информации для осуществления централизованного контроля и управления технологическим процессом.

2) Для исключения несанкционированного доступа (НСД) к информации доступ персонала должен осуществляться по предъявлению индивидуальной учетной записи и пароля.

На АРМ и ИРС для каждого пользователя создана уникальная учетная запись и пароль.

Для предоставления одинаковых полномочий на какие-либо действия пользователи объединены в группы. Группа обладает одинаковыми правами доступа к приложениям, каталогам и файлам.

Управление (создание, удаление, изменение) учетными записями пользователей, паролями, группами пользователей, настройками рабочих столов должен осуществлять администратор системы c помощью программного комплекса «СПРУТ!» (подраздел 7.1) и команд операционной системы.

В соответствии с требованиями приказа ФСТЭК №31 администраторы системы должны работать под индивидуальными учетными записями, в исключительных случаях – под учетной записью «суперпользователя» – root. Для администраторов при наладке заведены учетная запись  admin1 и группа admins. Учетные записи администратора присутствуют на всех рабочих станциях и серверах.

На ОРС ЭКП организована автоматическая регистрация учетной записи «по умолчанию» при загрузке ОС (автологин).

Требования к паролям пользователей

Доступ пользователей инженерных рабочих станций к информации 
осуществляется только с использованием учетной записи (логин/пароль).

Учетные данные (логин, пароль) являются конфиденциальной информацией и должны храниться пользователем в секрете от других лиц.

Пароль не должен включать в себя легко вычисляемые сочетания символов такие, как имена, фамилии, должности, даты рождения, клички животных, торговые марки, общеизвестные сокращения и т.д.

Пароль должен быть длиной не менее шести символов, включать буквы верхнего и нижнего регистра, цифры.

Пароли необходимо менять не реже одного раза в 90 дней.

Пользователям запрещается: записывать пароли и оставлять эти записи в местах, доступных для просмотра третьими лицами, использовать функции автоматического сохранения пароля, использовать чужие идентификационные данные и пароли.

Пользователю запрещено пересылать свои пароли по электронной почте и прочим электронным средствам связи.

Пользователям запрещается передавать кому-либо, независимо от их должности, свои пароли и пароли других пользователей. Ввод пароля следует проводить, предварительно убедившись в отсутствии лиц, которые могут его увидеть. Также пользователям запрещается использовать чужие идентификаторы и пароли, а также осуществлять их подбор.

На этапе наладки для учетных записей пользователей были заведены упрощенные пароли (имена учетных записей).

Перед сдачей в опытную эксплуатацию администратор системы должен сформировать новый комплект паролей для созданных учетных записей, закрепить имеющиеся учетные записи за пользователями и выдать каждому пользователю индивидуальную учетную запись и пароль.

Администратор системы должен вестись журнал учета и выдачи паролей. В журнале должны учитываться ФИО владельца учетной записи пользователя, логин учетной записи, пароль учетной записи, дата ознакомления пользователя с паролем, дата заведения пароля в систему.

Журнал учета и выдачи паролей должен храниться в сейфе.

Смена паролей пользователей и блокировка учетных записей пользователей выполняется администратором системы с использованием «СПРУТ!», либо в режиме командной строки.

Авторизация пользователей на ИРС и АРМ

Авторизация пользователей в системе осуществляется с помощью учетной записи и пароля. При вводе пароль не отображается (маскируется символами заменителями «*»). На рисунке 69 представлен экран авторизации.

Рисунок 69 – Экран авторизации

Рабочий стол (рисунок Рисунок 70) появляется на экране монитора после входа пользователя в графическую среду. Он содержит пространство рабочего стола с фоновым изображением, панель задач и графические элементы интерфейса пользователя.

Рисунок 70 – Рабочий стол пользователя

На поле рабочего стола располагается значки «Мой компьютер» и «Корзина», предусмотренные конфигурацией. Внизу экрана располагается «Панель задач».

Значок «Мой компьютер» открывает доступ к ресурсам хранения данных: папкам рабочего стола, каталогам и файлам файловой системы. «Корзина» - папка с каталогом, в котором хранятся удаленные из системы файлы, папки, рисунки и веб-страницы. C каждым объектом, представленным значком на Рабочем столе, связывается выполнение определенного действия. Начало действия инициируется двойным щелчком левой кнопки мыши на значке или пунктом «Открыть» контекстного меню значка. Если двойной щелчок выполнен по значку «Мой компьютер», то появляется окно программы «Менеджер файлов», в котором отображается содержимое каталога.

На рисунке Рисунок 71 представлена Панель задач,  содержащая (слева-направо):

- кнопку стартового меню «Пуск»;

- имя узла;

- панель быстрого запуска;

- панель переключения задач;

- область уведомлений панели задач.

Рисунок 71 – Панель задач

Щелчком левой кнопки мыши на кнопке меню  откроется главное меню.

На рисунке Рисунок 72 представлено главное меню пользователей engineer1s и engineer2s с открытым пунктом «Диагностика стоек ТК АЗ»

Рисунок 72 – Главное меню пользователей

Перезапуск/останов отдельных рабочих станциях может производиться пользователями этих станций или администратором системы. Для выбора действия «Завершить сеанс работы», «Перезагрузка», «Выключение» пользователю необходимо открыть главное меню рабочего стола и выбрать пункт меню “Выход”.

Область уведомлений содержит значки выполняемых приложений, оперативное управление которыми производится из этой области, а также сетевых соединений, микшера, переключателя клавиатуры, настройки подключения устройств и часы.

Обеспечение информационной безопасности

Цели и принципы обеспечения ИБ

Общей целью обеспечения информационной безопасности является предотвращение ущерба вследствие реализации угроз безопасности информации или снижение его величины, а также обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации.

Доступность информации обеспечивается совокупностью технических и программных решений: резервированной распределенной структуры комплекса технических средств, сертифицированных средств защиты информации, входящих в состав операционной системы Astra Linux SE, общим ПО КРОСС для функций АСУТП, прикладным ПО, распределением пакетов программного обеспечения по узлам ПТК и настройками ПО.

Целостность информации обеспечивается сертифицированными программными средствами защиты информации, входящими в состав ОС Astra Linux SE, программными комплексами из состава общего программного обеспечения КРОСС (функции самодиагностики, функции отображения, вспомогательными функциями восстановления, резервного копирования и проверки целостности ПО).

Требуемый уровень информационной безопасности обеспечивается за счет реализации принципов глубокоэшелонированной защиты. Информационная безопасность обеспечивается совокупностью:

мер физической охраны;

программных и технических средств защиты от несанкционированного доступа (НСД) к информации;

организационных мер.

Программно-технические средства защиты от НСД

В соответствии с требованиями по защите информации в качестве программных сертифицированных средств защиты предусмотрено использование встроенных средств защиты ОС Astra Linux Special Edition.

Комплекс встроенных средств защиты информации дистрибутива ОС Astra Linux Special Edition сертифицирован ФСТЭК России на соответствие требованиям руководящих документов:

«Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищённости от несанкционированного доступа к информации» - по 3 классу защищенности;

«Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню отсутствия не декларированных возможностей» – по 2 уровню контроля.

Программно-технические средства, выполняют следующие функции:

управление доступом персонала к информации;

управление потоками информации;

регистрацию событий и попыток несанкционированного доступа к информации и несанкционированного воздействия на нее;

контроль целостности программного обеспечения;

периодические проверки угроз информационной безопасности.

Доступ к информации для неоперативного персонала осуществляется по предъявлению учетной записи и пароля. Попытки несанкционированного доступа к информации регистрируются в протоколе вычислительного процесса (ПВП).

Программными средствами обеспечивается оперативное восстановление информации и контроль целостности программного обеспечения. В составе программных средств предусмотрены средства контроля и оперативного восстановления настроек доступа к информации, смены пароля пользователей, блокировки учетных записей.

В составе персонала предусмотрен администратор системы, на которого возложены функции администратора информационной безопасности (АИБ). В функции АИБ входит: контроль целостности ПО, мониторинг попыток несанкционированного доступа к информации, планирование, реализация и контроль мероприятий по обеспечению защиты информации. В процессе управления инцидентами информационной безопасности администратор системы должен осуществлять мониторинг следующих средств:

журналов аутентификации пользователей;

протоколов вычислительного процесса.

Организационно-административные меры

Организационно-административные меры по защите информации от НСД включают в себя:

правила доступа пользователей к ресурсам системы (разработка политики безопасности);

подбор и подготовка персонала системы;

организацию охраны и надежного пропускного режима;

организацию учета, хранения, использования и уничтожения документов и носителей с информацией;

правила распределение реквизитов разграничения доступа (паролей и т.п.);

организацию явного и скрытого контроля за персоналом.

Аварийные ситуации

Восстановление ПО узлов

Общие положения

Восстановление ПО узла требуется в случае замены в узле системного носителя информации или системного блока полностью. Под системным носителем информации понимается диск, на котором располагается операционная система, прикладное и функциональное программное обеспечение.

Восстановление ПО узлов производится по сети с сервера программного обеспечения. Серверы программного обеспечения синхронизируются между собой по вспомогательной сети, и, следовательно, функция восстановления и контроля целостности может быть выполнена с любого из вышеперечисленных серверов.

На СПО находятся дистрибутивные каталоги (репозитории) с пакетами ПО ОС Astra Linux, ПО КРОСС, прикладным ПО и конфигурационными файлами.

На СПО при загрузке автоматически запускаются сервисы: dnsmasq, httpd, tftpd-hpa, необходимые для выполнения узлом функции загрузочного сервера, с которого можно провести установку ПО на другие узлы.

При внесении изменений в конфигурацию одного СПО, другой синхронизируются с ним автоматически раз в день, либо администратор при необходимости может запустить синхронизацию принудительно. Синхронизация производится с помощью команды syncspo, которую следует запустить на том СПО, который нуждается в синхронизации. Не рекомендуется запускать команду syncspo одновременно на обоих СПО.

В случае необходимости удаления файлов или каталогов из репозиториев со всех СПО необходимо воспользоваться программой rmspo. Программе необходимо передать в качестве параметра имя файла/каталога или шаблон имени для удаления файлов со всех СПО (функция доступна только суперпользователю).

Данная функция временно перемещает указанные ей файлы и каталоги в каталог /tmp/TRASH. Каталог /tmp/ на СПО чистится при каждой перезагрузке. Т.е. в случае случайного удаления всегда можно восстановить файл до тех пор, пока не была произведена перезагрузка СПО. В случае если этот файл был на всех СПО, то его копию можно взять на другом СПО, который не был перезагружен.

В случае необходимости удаления файла без копирования в каталог /tmp предусмотрена команда rmspodel. Программа rmspodel удаляет безвозвратно файлы и каталоги со всех СПО. В случае, когда в системе больше двух СПО, при этом не все доступны по вспомогательной сети, программа rmspodel не запустится, поскольку она требует наличие всех СПО в сети.

Для принудительного использования только активных СПО и удаления с них файлов или каталогов предусмотрена программа rmspoforce.

Использовать программы rmspo, rmspodel и rmspoforce необходимо с особой осторожностью.

Процедура восстановления ПО узлов

Для восстановления ПО необходимо проверить, что узел подключен к вспомогательной сети, и включить питание узла.

Настройки BIOS

Для входа в настройки BIOS необходимо после включения узла дождаться приглашения к входу в режим BIOS и нажать кнопку Del на клавиатуре.

В параметрах загрузки необходимо поставить сетевой интерфейс вспомогательной сети на первое место в списке. Вторым должен идти загрузочный накопитель информации. Загрузку с внешних носителей необходимо отключить.

Настройка BIOS приведена на рисунках Рисунок 73 -Рисунок 77.

Рисунок 73 – Вкладка “Main” BIOS SETUP SETUP UTILITY

Рисунок 74 – Настройка конфигурации системного носителя информации (флеш-диска)

Рисунок 75 – Установка приоритетов для загрузочных устройств. 
Вкладка “Boot”

Рисунок 76 – Выбор загрузки по сетевой карте

Рисунок 77 – Выбор загрузки c жесткого диска

Добавление MAC-адреса на СПО

При загрузке узла сетевой интерфейс будет пытаться получить IP-адрес с сервера программного обеспечения, если MAC-адрес на СПО уже зарегистрирован, то при загрузке появится меню (пример меню для узла 209 представлен на рисунке 78). Меню грузится непосредственно с ведущего СПО.

Рисунок 78 – Меню загрузки узла

В меню необходимо выбрать «Install AstraLinux SE» для установки на узел операционной системы Astra Linux, КРОСС и прикладного ПО. При этом все данные на системном диске будут удалены.

Начнется загрузка установочных компонентов системы (см. рисунок Рисунок 79), все дальнейшие действия по установке системы будут проходить в автоматическом режиме до перезагрузки узла.

Рисунок 79 – Загрузка установочных компонентов

По окончании загрузки установочных компонентов начнется установка базовой системы Astra Linux (см. рисунке Рисунок 80).

Рисунок 80 – Установка базовой системы

По окончании установки базовой системы начнется установка программного обеспечения КРОСС и прикладного ПО для данного узла, согласно его конфигурации (см. рисунке Рисунок 81).

Рисунок 81 – Установка программного обеспечения

Для более подробного вывода хода установки необходимо нажать комбинацию клавиш «Alt+F4» на клавиатуре, результат установки будет отображен в виде тестового потока (см. рисунке Рисунок 82).

Рисунок 82 – Подробный вывод хода установки

По окончании установки системы узел автоматически перезагрузится. При перезагрузке вновь появится меню (рисунок 78). При этом необходимо выбрать первый пункт меню «Boot from local drive» или дождаться таймаута, после чего загрузка начнется с загрузочного накопителя информации и появится меню загрузки операционной системы (см. рисунке Рисунок 83). В данном меню необходимо выбрать первый пункт или дождаться таймаута, после чего начнется загрузка операционной системы.

Рисунок 83 – Меню загрузки операционной системы

В случае наличия дискретной видеокарты на узле при первой загрузке после установки операционной системы будет установлен драйвер видеокарты.

По окончании загрузки узел выйдет в рабочий режим. На этом восстановление узла завершено.

| Заместитель директора отделения систем автоматизации – начальник отдела |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | К.М. Сегалов |
| Начальник лаборатории разработки и сопровождения программного обеспечения |  |  |
|  |  | В.Е. Голованев |
| Главный специалист |  |  |
|  |  | Л.А. Горбачева |
| Начальник группы |  |  |
|  |  | К.В. Кораблев |
| Начальник группы системного администрирования |  |  |
|  |  | С.К. Юсупов |
| Ведущий инженер |  |  |
|  |  | В.В. Тарасов |

- Приложение А
Типовая структура ПТК разработанного на основе платформы КРОСС

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в доку-менте | Номер доку-мента | Входящий номер сопроводи-тельного документа и дата | Подпись | Дата |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |